| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΕΡΓΟ: | ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΡΙΘΜ. 2011ΣΕ07580120 της ΣΑΕ 0758 – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.557.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.  	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών αφορά τους τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ» στην Αμαλιάδα.

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν.

Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι:

- Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια.

- Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα έργα και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.

Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης.

Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, κατά περίπτωση και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου του έργου.

Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα σχέδια της μελέτης του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

2.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο παρών έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων.

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων

Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο αυτό, περιέχονται στον  παρακάτω πίνακα.

Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2, της με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221/Β΄/30.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους.

Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ.

| α/α ΦΕΚ | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + | Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ |  |  |
|  | 01-01 | Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης |  |
| 1 | 01-01-01-00 | Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος | Concrete production and transportation |
| 2 | 01-01-02-00 | Διάστρωση σκυροδέματος | Concrete casting |
| 3 | 01-01-03-00 | Συντήρηση σκυροδέματος | Concrete curing |
| 4 | 01-01-04-00 | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος | Work site concrete batching plants |
| 5 | 01-01-05-00 | Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος | Concrete compaction by vibration |
| 7 | 01-01-07-00 | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών | Mass concrete |
|  | 01-02 | Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων |  |
| 8 | 01-02-01-00 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | Steel reinforcement for concrete |
|  | 01-03 κλπ | Ικριώματα - καλούπια |  |
| 10 | 01-03-00-00 | Ικριώματα | Scaffolding (falsework) |
| 11 | 01-04-00-00 | Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) | Concrete formwork |
|  | 02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |  |  |
| 17 | 02-04-00-00 | Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων | Excavations for foundation works |
| 18 | 02-05-00-00 | Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων | Management of excavation materials and exploitation of dumping sites |
|  | 03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ |  |  |
|  | 03-02 | Τοιχοδομές |  |
| 29 | 03-02-02-00 | Τοίχοι από οπτόπλινθους | Clay bricks masonry |
|  | 03-03 | Επιχρίσματα |  |
| 30 | 03-03-01-00 | Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου | Coatings using in-situ mortars |
|  | 03-08 | Κουφώματα -υαλουργικά |  |
| 54 | 03-08-02-00 | Σιδηρά κουφώματα | Steel windows and doors |
|  | 03-10 | Χρωματισμοί |  |
| 62 | 03-10-01-00 | Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος | Concrete painting |
|  | 08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ |  |  |
|  | 08-01 | Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων |  |
| 172 | 08-01-01-00 | Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων | Ditch and channel excavations |
| 173 | 08-01-02-00 | Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων | Clearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches |
| 174 | 08-01-03-01 | Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων | Trench excavations for utility networks |
| 175 | 08-01-03-02 | Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων | Underground utilities trench backfilling |
|  | 08-02 | Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών |  |
| 178 | 08-02-01-00 | Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) | Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection |
|  | 08-05 | Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων |  |
| 187 | 08-05-01-02 | Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες | Waterproofing of concrete structures using asphaltic membranes |
| 190 | 08-05-02-02 | Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) | Waterstops for concrete joints |
|  | 08-06 | Σωληνώσεις - Δίκτυα |  |
| 201 | 08-06-02-02 | Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u- PVC | pressurized u-PVC pipe networks for sewage |
| 205 | 08-06-07-03 | Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας | Cast iron butterfly valves |
|  | 08-07 | Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές |  |
| 215 | 08-07-01-01 | Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο | Grey cast iron gully tops |
| 219 | 08-07-01-05 | Βαθμίδες φρεατίων | Manhole steps |
|  | 08-10 | Αντλήσεις |  |
| 233 | 08-10-01-00 | Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων | Work-site water pumping |
| 234 | 08-10-02-00 | Αντλήσεις βορβόρου - λυμάτων | Wastewater and sludge pumping |
|  | 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |  |  |
|  | 10-05 | Εγκατάσταση Πρασίνου |  |
| 279 | 10-05-01-00 | Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων | Planting of trees and shrubs |
| 289 | 10-05-09-00 | Υποστύλωση δένδρων | Trees staking |
|  | 10-09 | Υλικά Έργων Πρασίνου |  |
| 304 | 10-09-01-00 | Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού | Supply and handling of planting material |

3.	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.1	Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

3.2	Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:

α.	Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β.	Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ.	Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O).

4.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

4.1	Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.2 και 1.3 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, για κάθε επί μέρους εργασία όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση της κάθε εργασίας.

4.2	Ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

5.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των όρων του παρόντος τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών κλπ. βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο περί του αντιθέτου.

6.	ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

6.1	Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:

- Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)

- Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου

- Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

- Η θέση λήψης

- Η θέση απόθεσης

- Η ώρα φόρτωσης

- Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης

- Το καθαρό βάρος, και

- Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ

6.2	Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

6.3	Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.

6.4	Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ).

Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.

6.5	Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.

7. 	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7.1.  	ΥΛΙΚΑ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" ασχέτως αν αναφέρεται ή όχι αυτό στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομισθούν για το έργο θα είναι τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές καθώς και στις ειδικές έγγραφες διευκρινιστικές εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά θα προσκομίζονται επί τόπου του έργου συσκευασμένα υπό τις συνθήκες κυκλοφορίας τους στην αγορά και θα συνοδεύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας.

Όσον αφορά τον τρόπο χρήσεων των υλικών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν άλλως ήθελε διαταχθεί από την Υπηρεσία.

Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο, ο Ανάδοχος, πριν από οποιαδήποτε σχετική παραγγελία, θα προσκομίσει δείγματα τους για έλεγχο και διαπίστωση από την Υπηρεσία αν είναι σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και το Περιγραφικό Τιμολόγιο της Μελέτης.

Τα παραπάνω δείγματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία σε κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, για σύγκριση με τα υλικά που θα προσκομισθούν και θα χρησιμοποιηθούν τελικά στο έργο και τα οποία δε θα υστερούν καθόλου των αντίστοιχων εγκριθέντων δειγμάτων.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται γενικά σε σημεία και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή ροή της εκτέλεσης των εργασιών, δεν επιτρέπεται δε σε καμία περίπτωση, η εναπόθεση υλικών σε κοινόχρηστους χώρους εκτός εάν με φροντίδα του αναδόχου χορηγηθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Η αποθήκευση των ευπαθών υλικών θα γίνεται σε χώρους και σε συνθήκες που θα πληρούν τις σχετικές ειδικές προδιαγραφές των προμηθευτών του κάθε είδους.

Για τα ειδικά υλικά που καλύπτονται από εργοστασιακές εγγυήσεις, αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου, να καταθέσει στην Υπηρεσία πλήρη τεκμηρίωση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των υλικών που επιλέγονται, με έγγραφα πιστοποίησης από ημεδαπά ή αλλοδαπά επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια και οργανισμούς, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι ιδιότητές τους και θα προκύπτει η καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, καθώς και τα ανάλογα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης όπου θα αναγράφεται η ποιότητά τους, οπότε και θα επιτρέπεται η εισαγωγή τους στο εργοτάξιο, προκειμένου να ενσωματωθούν στο έργο

Διευκρινίζεται ότι όπου στα τεύχη ή σχέδια της παρούσας μελέτης αναγράφεται τυχόν συγκεκριμένος ή ενδεικτικός τύπος υλικού, συσκευής ή μηχανήματος τονίζεται ρητά ότι η ακριβής έννοια του συγκεκριμένου ή ενδεικτικού τύπου δεν προϋποθέτει την προτίμηση του αναφερομένου Οίκου, αλλά αναφέρεται σε υλικά συσκευές ή μηχανήματα τουλάχιστον παρεμφερή ή ισοδύναμα, της ίδιας ποιότητας, τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ή καλύτερων.

7.2.  	ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεσθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτές, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις και οδηγίες της επίβλεψης του έργου, μπορεί δε να περάσουν από εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τους ίδιους  κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα παραπάνω και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

7.3.  	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε υλικού ή εργασιών θα γίνονται με δαπάνες και φροντίδα του Αναδόχου, σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο, μετά από σχετική έγγραφη εντολή της προς τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως και πλήρως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στα εργαστήρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά εργαστήρια μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κατασκευάζει επαρκή δείγματα "εργασιών" επί τόπου του έργου στις κατάλληλες θέσεις - ώστε να λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις για την έγκριση τους - με δικές του δαπάνες.

Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών ή την εκτέλεση εργασιών όποτε αυτή κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα ή σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές ή με νεώτερες διατάξεις περί ασφάλειας και υγιεινής. Στη περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.

Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη έγκαιρη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή εργασιών που εκτελέσθηκαν, δεν απαλλάσει τον ανάδοχο της υποχρέωσης του για την καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών ή μεθόδων κατασκευής.

Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, των δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής τους, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.

Επίσης βαρύνουν τον Ανάδοχο όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν σαν ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή η χρήση ακατάλληλων υλικών, και τέλος κάθε άλλη δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την διαδικασία της δειγματοληψίας υλικών και εργασιών.

8.	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.1        ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Η συμμόρφωση προς τις διατάξεις των παρακάτω νομικών κειμένων, που είναι σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε τεχνικά έργα είναι υποχρεωτική.

- Π.Δ. 1073/16-9-81 ΄΄Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού΄΄.

- Υπουργική Απόφαση Δ7/Α/Φ114080//732/96 <<Ενσωμάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ ΄΄περί των ελάχιστων προδιαγραφών για την βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες΄΄ στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 771/Β).

- ΄΄Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων΄΄ (ΦΕΚ 59Β/11.6.65). και (ΦΕΚ 293Β/11.5.63) κλπ.

- Π.Δ. 305/96 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ΄΄ (ΦΕΚ212Α/29-8-96), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 130159/7-5-97 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11 (Αρ. Πρωτ. Δ16α/165/10/258/ΑΦ/19-5-97) του ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με το εν λογω Π.Δ.

- Π.Δ. 396/94 ΦΕΚ : 221/Α/94 ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι οι εξής :

- Προστατευτική ενδυμασία, ΕΛΟΤ ΕΝ 863-95

- Προστασία χεριών και βραχιόνων, ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94

- Προστασία κεφαλιού, ΕΛΟΤ ΕΝ 397-95

- Προστασία ποδιών, ΕΛΟΤ ΕΝ 345-95

Επίσης θα ισχύουν  :

- Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38/Α91) σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε  συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

- Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για την ράχη και την οσφυική χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ

Για την διακίνηση των πεζών θα κατασκευάζεται διάδρομος διέλευσης πεζών με αντιολισθηρή επιφάνεια στην περιοχή όπου γίνονται οι εργασίες διάνοιξης ή άλλες συνοδές εργασίες. Οι διάδρομοι θα πρέπει να προστατεύονται από εναπόθεση διαρροών, κυρίως μπεντονίτη, που δημιουργούν ολισθηρή επιφάνεια, εργασίες διάνοιξης.

Για την διαρρύθμιση των μηχανών και λοιπών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που πιθανολογείται η ύπαρξη εκρήξιμης ατμόσφαιρας θα ισχύουν οι προβλέψεις  της Οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L  100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029), αλλά και αυτές του Π.Δ. 42/2003              (ΦΕΚ44/Α/21-02-2003) ΄΄Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την βελτίωση προστασίας και της ασφαλείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16-12-1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Όλες οι επί μέρους μηχανικές διατάξεις θα συμμορφώνονται προς τα Πρότυπα για την Ασφάλεια των Μηχανών (Κατάλογος ΕΛΟΤ όπως κάθε φορά ισχύει).

Για την διαχείριση των παντός είδους χρησιμοποιούμενων υλικών θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιούνται και προσαρμόζονται στην τεχνική πρόοδο. Ενδεικτικά ισχύουν και θα εφαρμόζονται:

- Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93). Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

- Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221/Α/94) ΄΄Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ΄΄ και οι τροποποιήσεις του με τα Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) και Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-2-2003).

- Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α/99). Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανωτάτων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α/93).

- Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.

- Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α/2001) Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 (135/Α). Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

8.2 ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών μονάδων.

Κάθε αντλητικό συγκρότημα των αντλιοστασίων θα αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά στοιχεία:

- Το κυρίως αντλητικό συγκρότημα, δηλαδή αντλία και ενσωματωμένος στεγανός υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας.

- Την βάση στηρίξεως της αντλίας που είναι συγχρόνως και αρχή του σωλήνος καταθλίψεως, τον ταχυσύνδεσμο εδράσεως και τους σωλήνες ολισθήσεως της αντλίας.

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων.

Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν με ακρίβεια από τον Ανάδοχο.

ΑΝΤΛΙΕΣ

Τύπος αντλιών

Οι αντλίες θα είναι φυγοκεντρικές, ακτινικής ροής, μονοβάθμιες, με πτερωτές μονοκάναλες ή δικάναλες που θα εξασφαλίζουν ελεύθερη δίοδο σφαίρας διαμέτρου τουλάχιστον όση αναφέρεται στο τεύχος υπολογισμών της μελέτης, κατακόρυφου άξονα, για τοποθέτηση εντός του θαλάμου αναρροφήσεως.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

#### Μανομετρικό ύψος - παροχή

Η παροχή, το μανομετρικό ύψος στην ονομαστική παροχή, καθώς και το πεδίο λειτουργίας θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Υπολογισμών της μελέτης.

Βαθμός απόδοσης

Στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντλιών δεν θα είναι κατώτερος του αναφερομένου στο τεύχος υπολογισμών και πάντως σε καμία περίπτωση κατώτερος του 35%.

Στροφές

Ο αριθμός στροφών κάθε αντλίας πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να επιτευχθεί άμεση σύνδεση της αντλίας προς τον κινητήρα (1500 ή 3000 rpm).

Χαρακτηριστικά κατασκευής

Κάθε αντλία πρέπει να αποτελεί στιβαρό σύνολο που να λειτουργεί ομαλά χωρίς κραδασμούς ή ταλαντώσεις και να παρουσιάζει ευκολία στη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των διαφόρων μερών του.

Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα επιστόμια, υποδοχές, κρουνούς, μανόμετρα και γενικά με τα βοηθητικά στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και για την εκτέλεση των δοκιμών.

Ολες οι επιφάνειες των διαφόρων τμημάτων των αντλιών θα πρέπει να είναι λειασμένες με επιμέλεια, ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη ισχυρών τριβών και ο κίνδυνος εμφάνισης φαινομένων σπηλαίωσης.

Οι αντλίες θα δοκιμασθούν σε πίεση στεγανότητας του κελύφους τουλάχιστον ίσης προς το 150% του μανομετρικού ύψους ονομαστικής παροχής.

Οι πτερωτές θα είναι χυτευτές το δε υλικό κατασκευής θα είναι ειδικός χάλυβας απολύτως αδιάβρωτος και σκληρότητας τουλάχιστον 600 BRINELL. Θα έχουν υποστεί επιμελή λείανση και θα είναι απαλλαγμένες ελαττωμάτων χυτεύσεως και ελαττωμάτων επιφανείας.

Οι πτερωτές θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένες, θα στερεώνονται δε επάνω στον άξονα με απόλυτα ασφαλή τρόπο, που θα επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση στην περίπτωση ανάγκης. Επίσης το όλο περιστρεφόμενο σύστημα πτερωτών-άξονα πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένο.

Η αντλία πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ισχυρά ένσφαιρα έδρανα πάνω στον άξονα.

Η στεγάνωση του κινητήρα προς την αντλία θα εξασφαλίζεται με θάλαμο ελαίου και δύο δακτυλίους στεγανότητας. Με το έλαιο του θαλάμου θα εξασφαλίζεται τόσο η ψύξη όσο και η λίπανση των δακτυλίων στεγανότητας και των ένσφαιρων τριβέων, η δε διαμόρφωση του θαλάμου θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ψύξη και λίπανση των δακτυλίων σε κάθε θέση της αντλίας.

Οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι από καρβίδιο του βολφραμίου.

Υλικά κατασκευής

Όλα τα υλικά κατασκευής των διαφόρων τμημάτων της αντλίας πρέπει να παρουσιάζουν ικανή αντοχή σε φθορά και διάβρωση. Ειδικότερα πάντως, θα κατασκευαστούν:

- Το κέλυφος της αντλίας από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας, απαλλαγμένο από φυσαλίδες αέρα, από εγκλίσεις άμμου και άλλα επιζήμια ελαττώματα.

- Η πτερωτή από ειδικό χάλυβα μεγάλης αντοχής στη διάβρωση.

- Ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

- Η βάση στηρίξεως του αντλητικού συγκροτήματος, ο ταχυσύνδεσμος και οι οδηγοί ολισθήσεως θα είναι από κατάλληλους χάλυβες, ανθεκτικούς στη διάβρωση που μπορούν να προκαλέσουν τα λύματα.

## ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

### Τύπος κινητήρων

Η κίνηση κάθε αντλίας εξασφαλίζεται από τον αντίστοιχο ηλεκτροκινητήρα που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο Χ.Τ. (380 V) της ΔΕΗ μέσω του πίνακα του αντλιοστασίου.

Ο κινητήρας θα είναι υποβρύχιος, κατακόρυφος, απολύτως στεγανός, τριφασικός, ασύγχρονος επαγωγικός με βραχυκυκλωμένο δρομέα, και θα αποτελεί με τις αντλίες ένα ενιαίο block.

Η συνήθης λειτουργία του κινητήρα θα είναι αυτόματη.

Τα κύρια χαρακτηριστικές λειτουργία του κινητήρα θα είναι όπως παρακάτω.

### Χαρακτηριστικά λειτουργίας

#### Τάση ρεύματος

Η ονομαστική τάση λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 380 V, θα μπορεί όμως να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες με τάση μέχρι ±5% της ονομαστικής.

#### Συχνότητα

Η συχνότητα του δικτύου τροφοδότησης είναι 50 Hz.

#### Ισχύς

Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 10% (ή όσο αναφέρεται στο τεύχος υπολογισμών) ανώτερη από τη μέγιστη απαιτούμενη ισχύ στον άξονα της αντλίας για το ελάχιστο μανομετρικό ύψος λειτουργίας.

#### Στροφές

Ο κινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθμό στροφών με την αντλία.

#### Βαθμός απόδοσης - Συντελεστής ισχύος

Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονομαστική τάση και συχνότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι και πάντως όχι μικρότεροι από αυτούς που έχουν καθοριστεί στο τεύχος υπολογισμών.

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος για 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου, όπως και το ονομαστικό ρεύμα εκκίνησης με διακόπτη αστέρος-τριγώνου.

#### Στοιχεία εκκίνησης

Η εκκίνηση θα γίνεται με αυτόματο διακόπτη αστέρος - τριγώνου. Κατά την εκκίνηση πρέπει η απορροφουμένη ένταση να μην υπερβαίνει μια τιμή που να είναι παραδεκτή από τη ΔΕΗ, ενώ και η αναπτυσσόμενη ροπή στρέψεως πρέπει να είναι απόλυτα επαρκής για την ομαλή εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήματος.

Τόσο οι κινητήρες, όσο και οι διατάξεις εκκίνησης αυτών, πρέπει να είναι κατάλληλο ώστε να εκτελούν 10 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα.

#### Μονώσεις

Η μόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία με πλήρες φορτίο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και με επιτρεπομένη ανύψωση θερμοκρασίας μέχρι 80 °C.

Ο κινητήρας πρέπει να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πλήρες φορτίο και χωρίς να θερμαίνεται επικίνδυνα ή να δημιουργείται κίνδυνος ανωμαλίας έτσι, ώστε η ταυτόχρονη απόκλιση της τάσης και της συχνότητας να μην υπερβαίνει το ±5% από τις ονομαστικές τιμές τους.

Ο κινητήρας θα είναι προστασίας ΙΡ 67 κατά DIN 40050, θα είναι δηλαδή πανταχόθεν στεγανός.

Για τον απ' ευθείας έλεγχο της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων του κινητήρα, πρέπει να προβλεφθεί ειδικό σύστημα ημιαγωγών φωρατών μέσα στα τυλίγματα, που να δρουν πάνω σε ειδικό ηλεκτρονόμο, τοποθετημένο στον πίνακα του αντλιοστασίου, σε τρόπο ώστε να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση υπερθερμάνσεως του.

Τέλος, μέσα στον θάλαμο ελαίου θα υπάρχει εμβαπτισμένο ηλεκτρόδιο, το οποίο θα ανιχνεύει τυχόν είσοδο νερού μέσα στο έλαιο του θαλάμου. Το ηλεκτρόδιο αυτό θα δρα πάνω σε ειδικό ηλεκτρονόμο τοποθετημένο στον πίνακα που θα θέτει σε λειτουργία ένα βομβητή και κατάλληλη φωτεινή ένδειξη αν εισέλθει νερό στον θάλαμο ελαίου.

### Χαρακτηριστικά κατασκευής

Ο κινητήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα απαιτούμενα ακροκιβώτια για τη σύνδεση των καλωδίων τροφοδότησης.

Ο κινητήρας θα είναι αυτόψυκτος, θα ψύχεται δηλαδή μόνος του είτε είναι βυθισμένος σε νερό είτε όχι. Οι ηλεκτροκινητήρες θα διαθέτουν όργανα ανίχνευσης της θερμοκρασίας τυλιγμάτων (θερμικά), που με τη βοήθεια ηλεκτρονόμου, τοποθετημένου στον πίνακα χαμηλής τάσης, να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία τους σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει στιβαρούς κρίκους ανύψωσης, ενώ ο άξονας από ειδικό χάλυβα.

Ολα τα περιστρεφόμενα μέρη του κινητήρα θα είναι χωριστά, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα, το πλήρες δε συγκρότημα θα είναι επίσης ζυγοσταθμισμένο με μεγάλη ακρίβεια.

## ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

Κάθε αντλητικό συγκρότημα συνοδεύεται από μία βάση στηρίξεως με την οποία εξασφαλίζεται:

- στήριξη της αντλίας στο δάπεδο του αντλιοστασίου.

- σύνδεση-στεγάνωση της φλάντζας εξαγωγής της αντλίας με την αρχή του σωλήνα εξαγωγής.

- άμεση απελευθέρωση της αντλίας όταν θέλουμε να την ανυψώσουμε για επισκευή, συντήρηση ή επιθεώρηση.

Η βάση στηρίξεως αποτελείται από τα εξής τμήματα:

- Ανοιχτή καμπύλη διαμέτρου Φ80 και τις σιδηροκατασκευές με τις οποίες η καμπύλη αυτή στερεώνεται στο δάπεδο.

- Τους απαιτούμενους κοχλίες αγκυρώσεως.

- Ταχυσύνδεσμο στην αρχή του οριζοντίου τμήματος της καμπύλης πάνω στον οποίο "κουμπώνει" η αντλία, και στεγανώνει με τη ροπή του ίδιου του βάρους της.

- Δύο σωλήνες οδηγούς με τους οποίους οδηγείται η αντλία ώστε να προσαρμόζεται ακριβώς επάνω στον ταχυσύνδεσμο.

## ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΓΕΝΙΚΑ

Η ονομαστική διάμετρος των υδραυλικών εξαρτημάτων θα είναι η ίδια με την ονομαστική διάμετρο της σωλήνωσης στην οποία τοποθετούνται.

Ολα τα υδραυλικά εξαρτήματα θα έχουν ωτίδες (φλάντζες) τυποποιημένης κατασκευής, σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς DIN 2501 ΡΝ6 ή ΡΝ10 για πίεση λειτουργίας μέχρι 6 ή 10 ατμ. αντίστοιχα, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις. Μέσω των ωτίδων τα υδραυλικά εξαρτήματα συνδέονται προς τα εκατέρωθεν τμήματα σωληνώσεων ή άλλα υδραυλικά εξαρτήματα με γαλβανισμένους κοχλίες και με παρεμβολή ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2.5-3.0 χλστ.

## ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ

### Γενικά χαρακτηριστικά

Γενικά η κατασκευή των δικλείδων θα είναι σύμφωνη με τις συμβατικές προδιαγραφές, σφαιρικού ή συρταρωτού τύπου μέχρι και ονομαστική διάμετρο Φ300 ή τύπου πεταλούδας για μεγαλύτερη διάμετρο.

Οι δικλείδες θα φέρουν ωτίδες (φλάντζες) κατά DIN 2501 PN10 για πίεση λειτουργίας μέχρι 10 ατμ.

Η πίεση λειτουργίας όλων των δικλείδων θα είναι τουλάχιστον 10 ατμ., η δε πίεση δοκιμής στο κέλυφος τουλάχιστον 16 ατμ. και με κλειστό το στοιχείο απόφραξης τουλάχιστον 10 ατμ.

### Δικλείδες τύπου πεταλούδας

#### Γενικά

Οι δικλείδες θα είναι από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα, αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένο από φυσαλίδες κ.λ.π. ελαττώματα χυτηρίου.

Ο δίσκος απομόνωσης θα είναι από ειδικό χυτοσίδηρο και θα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα που θα περνάει από την οριζόντια διάμετρο της δικλείδας. Ο δίσκος θα έχει στερεωμένο περιφερειακά ένα δακτύλιο στεγανότητας από ειδική συνθετική ύλη, ο οποίος στη κλειστή θέση του δίσκου θα συμπιέζεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή του κελύφους, που θα φέρει επικάλυψη από ορείχαλκο ή ειδικό συνθετικό υλικό.

Ο δακτύλιος στεγανότητας θα στερεώνεται στο δίσκο κατά τρόπο ασφαλή με κατάλληλη μεταλλική στεφάνη μέσω κοχλιών από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μορφή του δίσκου θα είναι τέτοια ώστε να παρεμβάλλονται οι μικρότερες δυνατές αντιστάσεις στη ροή του νερού.

Ο άξονας περιστροφής του δίσκου θα εδράζεται εκατέρωθεν σε δύο έδρανα από ορείχαλκο και στις θέσεις όπου διαπερνά το κέλυφος θα υπάρχει ειδικός δακτύλιος στεγανότητας.

#### Χειροκίνητες δικλείδες

Ο χειρισμός των δικλείδων θα επιτυγχάνεται με χειροτροχό μέσω μηχανισμού υποβιβασμού στροφών, ο οποίος θα περιέχεται μέσα σε κλειστό κιβώτιο προσαρμοσμένο στο κέλυφος της δικλείδας και δρα στον άξονα περιστροφής του δίσκου. Ο μηχανισμός θα φέρει σύστημα ένδειξης της θέσης του δίσκου.

Ο μηχανισμός χειρισμού θα είναι κατάλληλος για χειρισμό υπό μονομερώς εφαρμοζόμενη την ονομαστική πίεση επί του δίσκου.

#### Ηλεκτροκίνητες δικλείδες

Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός κίνησης θα αποτελείται απόν ηλεκτροκινητήρα 220 V ή 380 V, 50 Hz, το μηχανισμό μείωσης στροφών και το σύστημα λειτουργίας και προστασίας του κινητήρα. Ο όλος μηχανισμός κίνησης θα είναι στεγανού τύπου, μεγάλης ροπής στρέψης και θα είναι εφοδιασμένος με διατάξεις προστασίας έναντι υπερφόρτωσης. Θα υπάρχει πρόβλεψη χειροκίνητης λειτουργίας. Με τον πιο πάνω μηχανισμό θα επιτυγχάνεται χρονικό διάστημα 90 sec περίπου κατά την κίνηση από τη θέση “δικλείδα εντελώς ανοικτή στη θέση δικλείδα εντελώς κλειστή” και αντίστροφα.

Η λειτουργία των δικλείδων ελέγχεται είτε βάσει εντολών του χειριστή είτε από το σύστημα αυτοματισμού του αντλιοστασίου. Η επιλογή γίνεται μέσω διακόπτη δύο θέσεων “αυτόματη - χειροκίνητη”.

### Συρταρωτές δικλείδες

Οι συρταρωτές δικλείδες θα είναι του τύπου εσωτερικού σπειρώματος με σφηνοειδή σύρτη, ονομαστικής διαμέτρου σύμφωνα με τα σχέδια και κατασκευής:

- Για πίεση λειτουργίας 6 ατμ. κατά DIN 3216 ή ισότιμα πρότυπα

- Για πίεση λειτουργίας 10 ατμ. κατά DIN 3225 ή ισότιμα πρότυπα

Το σώμα και ο σύρτης των δικλείδων θα είναι από σφαιροειδή χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα, ενώ το βάκτρο θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ο χειρισμός θα επιτυγχάνεται με χειροστρόφαλο από χυτοσίδηρο προσαρμοζόμενο στο άκρο του βάκτρου.

### Σφαιρικές δικλείδες

Οι σφαιρικές δικλείδες (ball valves) θα έχουν σώμα από χυτοσίδηρο GG25 DIN 1691/65, σφαίρα από ορείχαλκο ΟΤ 58, γυαλισμένη και επιχρωμιωμένη ή ανοξείδωτη AISI 304, δακτυλίους στεγανότητας από καθαρό Teflon (PTFE), στυπιοθλίπτη από ελαστικό, κατάλληλες για ονομαστική πίεση λειτουργίας 6 ή 10 atm.

Οι δικλείδες θα φέρουν ωτίδες (φλάντζες) κατά DIN 2501 PN10 για πίεση λειτουργίας μέχρι 10 ατμ.

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι με ελεύθερη σφαίρα, κατάλληλες για λύματα, κατασκευασμένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιμών όπως και οι αντίστοιχες δικλείδες κατάθλιψης, με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και με φλάντζες κατά DIN 2501 PN10.

Το σώμα των βαλβίδων αντεπιστροφής θα είναι από γκρίζο ή σφαιροειδή χυτοσίδηρο ή από χυτοχάλυβα.

## ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ

Κοντά σε κάθε κεντρική δικλείδα, όπως στα σχέδια φαίνεται, θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια, με τα οποία θα είναι δυνατή η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των δικλείδων χωρίς να θιγεί ο σωλήνας ή να καταστραφούν τα παρεμβάσματα.

Τα τεμάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου και πιέσεως με το σωλήνα επί του οποίου τοποθετούνται. Θα αποτελούνται από δύο τμήματα κατασκευαζόμενα από συγκολλητά χαλυβδοελάσματα, τα οποία θα παρουσιάζουν τη δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός προς το άλλο αυξομειουμένου έτσι του συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 3 έως 5 εκ. Η μεταξύ των δύο τμημάτων στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο. Η σύνδεση των δύο τμημάτων, όπως και η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεμάχια, θα γίνεται με γαλβανισμένους κοχλίες.

Τα ειδικά τεμάχια εξάρμωσης θα φέρουν φλάντζες τυποποιημένες κατά DIN για τη σύνδεση με τις δικλείδες, το μετρητή και τις σωληνώσεις. Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση από ισχυρή ασφαλτούχο αντιοξειδωτική βαφή.

## ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΙΑΠΕΡΑΣΕΩΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ

Το πέρασμα κάθε χαλύβδινης σωληνώσεως από τοιχείο φρεατίου θα γίνεται με ειδικό τεμάχιο, το οποίο θα εξασφαλίζει τη στεγανότητα και θα απορροφά τους κραδασμούς.

Τα τεμάχια αυτά θα είναι της ίδιας ονομαστικής διαμέτρου και πιέσεως με το σωλήνα επί του οποίου τοποθετούνται. Θα είναι φλαντζωτά και ρυθμιζόμενα, ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στην οπή του beton. Η σύνδεση προς τα εκατέρωθεν τεμάχια, θα γίνεται με γαλβανισμένους κοχλίες.

Εσωτερικά και εξωτερικά θα φέρουν στρώση από ισχυρή ασφαλτούχο αντιοξειδωτική βαφή.

## ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα αποτελούνται από δύο συστήματα:

- το ένα σύστημα, αποτελούμενο από θάλαμο με μεγάλη οπή στο ανώτατο άκρο του και σφαιρικού πλωτήρα, για την είσοδο αέρα στον αγωγό σε περίπτωση δημιουργίας υποπίεσης στο εσωτερικό του

- το άλλο σύστημα, αποτελούμενο από θάλαμο με μικρή οπή στο ανώτατο άκρο του και κυλινδρικό πλωτήρα, για την απελευθέρωση του συσσωρευμένου αέρα, όταν ο αγωγός λειτουργεί υπό πίεση.

Οι βαλβίδες θα έχουν σώμα από χυτοσίδηρο GG25 DIN 1691/65, σφαίρα από ξύλο με επένδυση ελαστικού ή εβονίτη, παρέμβυσμα από συνθετικό ελαστικό, κοχλίες από χάλυβα St 42, κάλυμμα από χυτοσίδηρο, δακτύλιο συσφίγξεως από ανθρακούχο χάλυβα, παρέμβυσμα από συνθετικό ελαστικό και πλωτήρα και οδηγό πλωτήρα από PVC.

Οι βαλβίδες θα είναι κατασκευασμένες για τις ίδιες πιέσεις λειτουργίας και δοκιμών όπως και οι αντίστοιχες δικλείδες κατάθλιψης, με βάση αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και με φλάντζες κατά DIN 2501 PN10.

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

## ΓΕΝΙΚΑ

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις για τις χαλύβδινες σωληνώσεις των αντλιοστασίων, δηλαδή τις μερικές σωληνώσεις καταθλίψεως αυτών, καθώς και τους κεντρικούς σωλήνες καταθλίψεως μέχρι τη σύνδεση με τους κύριους καταθλιπτικούς αγωγούς.

Η διαμόρφωση των σωληνώσεων και οι διάμετροί τους δείχνονται στα αντίστοιχα σχέδια.

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Για την κατασκευή των χαλύβδινων σωλήνων θα χρησιμοποιηθούν ελάσματα κατάλληλα για ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές ποιότητας ST 37.2 κατά DIN 17100.

Η κατασκευή των σωλήνων, οι μηχανουργικές επεξεργασίες, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και οι μέθοδοι και μέσα κατεργασίας πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα για την εργασία για την οποία προορίζονται και απόλυτα σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές.

Ολα τα άκρα των ελασμάτων που θα συγκολληθούν θα υποστούν προηγούμενα λοξότμηση (φρεζάρισμα).

Ολες οι ραφές τόσο κατά το μήκος όσο και οι εγκάρσιες, θα συγκολληθούν εσωτερικά και εξωτερικά. Εάν υπάρχουν σημεία, όπου η εσωτερική συγκόλληση είναι από τα πράγματα αδύνατη, πρέπει η εξωτερική ραφή να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συγκόλληση να εγγυάται την απαιτούμενη αντοχή.

Στις θέσεις που δείχνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν φλάντζες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Οι κοχλίες όλων των φλαντζών θα είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ.

Ολες οι σωληνώσεις καταθλίψεως θα δοκιμασθούν σε πίεση στεγανότητας 1 1/2 φορές την ονομαστική πίεση των δικλείδων του αντλιοστασίου.

## ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

Οι σωληνώσεις μετά την ηλεκτροσυγκόλλησή τους θα υποστούν ισχυρό γαλβάνισμα εν θερμώ σε κατάλληλο λουτρό.

Η προστατευτική επένδυση που προβλέπεται στη συνέχεια δεν αντικαθιστά το γαλβάνισμα, αλλά αποτελεί πρόσθετη προστασία.

## ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί με επιμέλεια, θα επιχρισθεί ύστερα με δύο στρώσεις συνθετικού χρώματος βάσεως ψευδαργύρου ή θα υποστεί προστασία με λιθανθρακόπισσα σύμφωνα με τον κανονισμό AWWA C-203.

Η εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα καθαρισθεί με επιμέλεια και:

- Τα ορατά τμήματα μέσα ή εξω από το αντλιοστάσιο θα επιχρισθούν με μία στρώση συνθετικού χρώματος βάσεως ψευδαργύρου και ύστερα θα επικαλυφθούν με στρώση βαφής αποχρώσεως που θα καθοριστεί από την Επίβλεψη και θα συνεργάζεται με το υπόστρωμα.

- Τα τμήματα μέσα στο έδαφος θα επενδυθούν εξωτερικά με λιθανθρακόπισσα, πάχους 3 χιλ. και θα περιτυλιχθούν με διπλή στρώση υαλοταινίας, σύμφωνα με τους Αμερικανικούς Κανονισμούς AWWA C-203.

- Για τα τμήματα που πακτώνονται μέσα σε σκυρόδεμα δεν προβλέπεται επένδυση ή άλλη προστασία.

Οι αρμοί συγκολλήσεως των διαφόρων τεμαχίων μεταξύ τους θα προστατευθούν όλοι, εσωτερικά και εξωτερικά, με όμοιο τρόπο όπως και οι κύριοι σωλήνες.

Η εξωτερική προστασία θα γίνει μετά τις δοκιμές υδροστατικής πίεσης. Η βαφή πρέπει να έχει το απαιτούμενο πάχος και να καλύπτει την επένδυση που υπάρχει στα δύο άκρα των τεμαχίων, ώστε να αποκαθιστά τη συνέχεια του υλικού.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

### Τοποθέτηση δικλείδων διακοπής, βαλβίδων αντεπιστροφής, κρουνών εκκενώσεως

Θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια αλλά και επί πλέον σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέψεως για την ευχερή συντήρηση των δικτύων.

### Τοποθέτηση συνδέσμων

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ενώσεων κατά τη διέλευση τοίχων, δαπέδων ή άλλων οικοδομικών στοιχείων. Όλα τα στοιχεία σωληνώσεων θα εγκατασταθούν κατά τρόπο επιτρέποντα την αποσυναρμολόγηση τους προς επισκευή ή αντικατάσταση κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Οπου είναι αναπόφευκτη η ένωση σε σημείο μη προσπελάσιμο θα γίνεται συγκόλληση των σωλήνων και θα τοποθετούνται λυόμενοι (φλάντζες, μούφες) πριν και μετά τη συγκόλληση στα αμέσως μετά προσπελάσιμα σημεία, για την αφαίρεση του τεμαχίου σε περίπτωση βλάβης.

Επίσης λυόμενοι σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν πριν και μετά τη διέλευση από τοίχους, δάπεδα και λοιπά μη προσπελάσιμα σημεία.

## ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

Γενικά οι διαδρομές των δικτύων θα ακολουθήσουν τις αντίστοιχες των σχεδίων, πλην όμως όπου οικοδομικά στοιχεία αναγκάζουν τα δίκτυα να αλλάξουν διαδρομές αυτές θα γίνονται μετά τη σύμφωνη γνώμη της Επιβλέψεως.

Στην περίπτωση γαλβανισμένων σωλήνων οι αλλαγές κατευθύνσεως θα γίνονται μόνο με γαλβανισμένα κοχλιωτά εξαρτήματα.

Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για μερικές διαμέτρους επιτρέπεται η κάμψη του σωλήνα αλλά το πολύ μέχρι γωνία 45°.

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή μεγαλύτερες γωνίες θα χρησιμοποιούνται τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή των σωληνώσεων.

## ΚΛΙΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Όλες οι σωληνώσεις θα έχουν στα οριζόντια τμήματά των ελαφρά ομοιόμορφη κλίση ώστε να αυταερίζονται και να αυταποχετεύονται, ολα τα τμήματά των.

Σε τμήματα στα οποία δεν είναι δυνατός ο αυτοαερισμός ή η αυταποχέτευση θα εγκαθιστώνται αυτόματα εξαεριστικά και κρουνοί εκκενώσεως αντιστοίχως.

## ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι σωλήνες ασχέτως διατομής θα κόπτονται με πριόνι χειρός ή ηλεκτροκίνητο καταλλήλου οδοντώσεως αναλόγου πάχους τοιχώματος και υλικού απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως σωληνοκόπτου.

Μετά την κοπή οι σωλήνες θα λειαίνονται και θα καθαρίζονται καλά πριν την διαμόρφωση ελικώσεως. Προσοχή θα καταβάλλεται για την μη κακοποίηση του σωλήνος κατά την σύσφιγξη του στην μέγγενη, με την παρεμβολή καταλλήλων παρεμβυσμάτων. Σωλήνες κακοποιημένοι θα απορρίπτονται.

## ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

### Ενώσεις γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων

Σωληνώσεις γαλβανισμένες έως 2” θα συναρμολογούνται με μούφες επίσης γαλβανισμένες από malleable σίδηρο σύμφωνα με DIN. Σωληνώσεις γαλβανισμένες από 2 ½” και άνω θα συναρμολογούνται με κοχλιωτές φλάντζες.

Στις ενώσεις με μούφες μετά την ελικοτόμηση των άκρων των σωλήνων θα καθαρίζονται επιμελώς με συρματόβουρτσα θα λιπαίνονται και θα συναρμολογούνται προς το εξάρτημα με την προσθήκη ειδικής ταινίας στεγανοποιήσεως ανθεκτικής στο νερό και στις θερμοκρασίες λειτουργίας.

Προσοχή θα καταβληθεί ώστε τα ελικοτομούμενα άκρα να έχουν μήκος ελικοτομήσεως όσο απαιτείται για την συναρμογή.

Στην περίπτωση συναρμογής με φλάντζες αυτές θα κοχλιώνονται στα άκρα όπως τα εξαρτήματα και κατόπιν ο σωλήνας θα εκτονώνεται στο εσωτερικό της φλάντζας με τη βοήθεια ειδικού κυλινδρικού εκτονωτή.

Προ της συσφίξεως του ζεύγους των φλαντζών θα τίθεται κατάλληλο παρέμβυσμα με σύνθεση μεταλλική κατάλληλο για το μεταφερόμενο ρευστό και τις θερμοκρασίες λειτουργίας.

Η σύσφιξη θα γίνεται ομοιόμορφα και οι κοχλίες συσφίξεως θα λιπαίνονται και θα ασφαλίζονται.

### Ενώσεις μαύρων σιδηροσωλήνων

Οι ενώσεις των μαύρων σιδηροσωλήνων θα γίνονται πάντοτε με κοχλιωτά εξαρτήματα.

Πριν από την κοχλίωση (για υπάρχον σπείρωμα) το σπείρωμα θα καθαρίζεται επιμελώς με χάλκινη συρματόβουρτσα. Το προς κοχλίωση άκρο θα επαλείφεται με κατάλληλο υλικό στεγανώσεως της συναρμογής αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης μίνιου ή ελαιοχρώματος.

Ενδεικτικώς αναφέρεται το υλικό το προβλεπόμενο από το BS 1737 τμήμα 3. Μετά την συναρμογή θα αφαιρείται το πλεονάζον υλικό επιμελώς.

Στην περίπτωση ελικοτομήσεως του σωλήνος προς σύνδεση η ελικοτόμηση θα γίνεται με σειρά εργαλείων ώστε το τελικό βάθος ελικοτομήσεως να επιτυγχάνεται βαθμιαία.

Το μήκος ελικοτομήσεως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του απαιτουμένου ώστε να καλυφθεί ολόκληρο το κοχλιούμενο τεμάχιο.

### Ενώσεις χαλυβδοσωλήνων

Οι ενώσεις χαλυβδοσωλήνων θα γίνονται δια προετοιμασίας του προς συγκόλληση άκρου.

Οι σωληνώσεις θα κόπτονται κάθετα προς τον άξονα του με χειροπρίονο, θα λειαίνεται το άκρο με λίμα και θα διαμορφώνεται κωνικά. Κοπή με φλόγα οξυγόνου απαγορεύεται.

Η συγκόλληση θα γίνεται είτε με φλόγα οξυγόνου-ασετιλίνης είτε με ηλεκτροσυγκόλληση.

Στην περίπτωση οξυγονοκολλήσεως αυτή θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον BS2645-19 και τα συνιστώμενα από το “practice of Oxy-Acetylene Welds in Mild Steel Pipelines 1970” HYCA.

Οι ράβδοι συγκολλήσεως θα είναι σε όλες τις περιπτώσεις από χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα χάλυβα επιχαλκωμένο και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας από τον κατασκευαστή τους.

Η επίβλεψη έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο δειγματοληπτική εξέταση σε ακτίνες “Χ” ποσοστού συγκολλήσεων.

Στην περίπτωση συνενώσεως διαφορετικών διαμέτρων σωλήνων η ένωση θα γίνεται έκκεντρα κατά τρόπο μη εμποδίζοντα τη ροή του ύδατος με κατάλληλη διαμόρφωση εν θερμώ των άκρων των σωλήνων.

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται με την τεχνική που καθορίζεται στο Technical Memorandum T.3 της British Welding Research Association και σύμφωνα με BS 2633.

Τα ηλεκτρόδια θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα με BS 639, καλυμμένα και καταλλήλων διαμέτρων.

Μετά από κάθε διαδρομή συγκολλήσεως θα απομακρύνεται η τέφρα και θα ελέγχεται η ύπαρξη φυσαλίδων στην συγκόλληση.

Όλες οι συγκολλήσεις είτε οξυγόνου είτε ηλεκτροσυγκολλήσεως θα είναι του απαιτουμένου εύρους και δεν πρέπει να προεξέχουν από την επιφάνεια του σωλήνος περισσότερο από 4 ΜΜ και θα πρέπει να παρουσιάζουν ομοιομορφία καθ’ όλο το μήκος των.

Κατά την διάρκεια της δοκιμής πιέσεως των σωληνώσεων οι συγκολλήσεις θα χτυπιόνται, ελαφρά, με σφυρί για την αποκάλυψη σφαλμάτων τους. Όταν παρουσιασθεί διαρροή θα κόπτεται το τμήμα με την εσφαλμένη συγκόλληση και θα γίνεται νέα συγκόλληση.

### Ενώσεις χαλκοσωλήνων

Ελαφρού τύπου χαλκοσωλήνες θα ενώνονται με “τριχοειδούς συγκολλήσεως” εξαρτήματα αφού προηγουμένως κόπτονται κάθετα με πριόνι και λειαίνονται τα προς συγκόλληση άκρα των με ατσαλόμαλλα ή λεπτό σμυριδόχαρτο.

Η συγκόλληση θα γίνεται με ειδική κόλληση παρεχομένη από τον κατασκευαστή των σωλήνων και κατά τις οδηγίες που παρέχονται μαζί με αυτήν.

Ελαφρού τύπου χαλκοσωλήνες που θα ενώνονται με εξαρτήματα εκτονώσεως θα κόπτονται όπως και προηγουμένως και θα καθαρίζεται θα κατεργάζονται με τη βοήθεια εργαλείου διαμορφώσεως που παρέχεται από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων με προσοχή για την αποφυγή βλάβης στο κωνικά διαμορφούμενο άκρο.

Η ένωση θα τελειωθεί με τη σύσφιξη του ελεύθερα στρεφόμενου περικοχλίου προς το αντίστοιχο του άλλου άκρου.

Σε περιπτώσεις ενώσεως χαλκοσωλήνων με γαλβανισμένους σωλήνες πρέπει να γίνεται “μη μεταλλική” ένωση για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διαβρώσεως.

Οι ενώσεις χαλκοσωλήνων διαμέτρων άνω των 3” θα γίνονται με συγκολλητές φλάντζες από ορείχαλκο.

Οι συσφίξεις των φλαντζών αυτών θα γίνονται με ορειχάλκινους κοχλίες και περικόχλια.

## ΕΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

### Γενικά

Τα εξαρτήματα εδράσεως των σωληνώσεων θα είναι είτε βιομηχανοποιημένα τυποποιημένα προϊόντα είτε ιδιοκατασκευές, και στις δύο περιπτώσεις θα υποβληθούν στην Επίβλεψη προσπέκτους ή σχέδια κατασκευής αντιστοίχως προς έγκριση προς της προμηθείας ή της κατασκευής των.

Γενική αρχή ως προς το υλικό των εξαρτημάτων αυτών είναι οτι αυτά θα είναι το ίδιο μέταλλο με τους εργαζόμενους σωλήνες για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διαβρώσεως και ότι σε περίπτωση αναγκαστικής εδράσεως με ετερογενή υλικά σε επαφή θα τίθεται διαχωριστική μονωτική επιφάνεια.

Τα εξαρτήματα θα είναι τέτοια ώστε να εδράζουν αξιόπιστα και στερεά τους σωλήνες και να αποκλείουν την μετάδοση δονήσεων.

Σε καμία περίπτωση σωλήνας δεν θα εδράζεται επάνω σε άλλον.

Τα εξαρτήματα εδράσεως θα τοποθετούνται κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε ενώσεις σωλήνων. Η διευθέτηση τους θα είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζουν την προσπέλαση σε όργανα διακοπής ή ελέγχου ή σε λυόμενους συνδέσμους κ.λ.π. που απαιτούν συντήρηση.

Οπου απαιτείται τα στηρίγματα θα είναι ρυθμιζόμενα. Δίκτυα σε υπόγειες διελεύσεις ή τάφρους θα φέρονται σε σιδηροκατασκευές με κοχλιωτά στηρίγματα τύπου “U” θα υπάρχει διάκενο 1,5mm περίπου μεταξύ “U” στηριγμάτων και των σωλήνων που μεταφέρουν ρευστά θερμοκρασίας άνω των 10° C.

### Υλικά στηριγμάτων

Τα υλικά για στηρίξεις όπως τύπου “U” θα είναι σύμφωνα με DIN, οι δε διαστάσεις όπως κατωτέρω:

| Διάμετρος σωλήνος | Διαστάσεις στηρίγματος | Κοχλίες |
| --- | --- | --- |
| mm | mm | in |
| έως Φ100 | 50ΜΜ Χ 3ΜΜ | 1/2” |
| Φ125 - Φ175 | 80ΜΜ Χ 6ΜΜ | 5/8” |
| Φ200 - Φ250 | 100ΜΜ Χ 9ΜΜ | 3/4” |

### Ράβδοι αναρτήσεως

Οι ράβδοι αναρτήσεως θα φέρονται από στοιχεία σκυροδέματος με πάκτωση μέσα σ’αυτά.

Οι ράβδοι αναρτήσεως θα είναι μονοί ή διπλοί ανάλογα με το εξάρτημα αναρτήσεως και θα έχουν είτε οπή στο πεπλατυσμένο άκρο για αρθρωτή ανάρτηση είτε κοχλίωση.

Όλοι οι ράβδοι αναρτήσεως θα έχουν ελάχιστο μήκος 300 από άκρο σε άκρο και με τις κατωτέρω διαμέτρους :

| Σωλήνες | ράβδοι |
| --- | --- |
| mm | mm |
| έως Φ32 | Φ9 |
| Φ 40 - Φ 50 | Φ13 |
| Φ 65 - Φ125 | Φ15 |
| πάνω από Φ150 | Φ19 |

Σωληνώσεις που δεν θα φέρονται από στηρίγματα με ράβδους αναρτήσεως, θα φέρονται σε σιδηροκατασκευές από προφίλ μορφοσιδήρου “L”, “T”, “U”, κ.λ.π. ή μεταλλικά κανάλια από λαμαρίνα καταλλήλου πάχους, πακτωμένα ή προσαρμοσμένα σε από σκυρόδεμα, φέροντα στοιχεία του κτιρίου.

### Αποστάσεις Εδράσεως

Οι εδράσεις θα γίνονται ανά τακτικά διαστήματα και στις θέσεις συνδέσεων των σωλήνων ή στις θέσεις εξαρτημάτων διακλαδώσεως οργάνων διακοπής κ.λπ. Οι αποστάσεις εδράσεως θα είναι σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

| Διάμετρος Σωλήνος | Υλικό Σωλήνος | Αποστάσεις Οριζόντιες | Αποστάσεις Κατακόρυφες |
| --- | --- | --- | --- |
| mm |  | m | m |
| Φ15 | ελαφροί | 1.250 | 2.000 |
| Φ22 | σιδηροί | 2.000 | 2.500 |
| Φ28 | και | 2.000 | 2.500 |
| Φ35 | χαλκοσωλ. | 2.000 | 2.500 |
| Φ42 |  | 2.500 | 3.000 |
| Φ54 |  | 2.750 | 3.000 |
| Φ67 |  | 3.000 | 3.000 |
| Φ76 |  | 3.000 | 3.750 |
| Φ108 & άνω |  | 3.000 | 3.750 |

Σε περιπτώσεις ομαδικής εδράσεως θα ακολουθείται η απαιτούμενη απόσταση για το μεγαλύτερο φερόμενο σωλήνα.

Σε περίπτωση εδράσεως μονωμένων σωλήνων αυτές θα περιβάλλονται προς της στηρίξεως τους με γαλβανισμένη λαμαρίνα σε μήκος διπλάσιο της διαμέτρου των, αλλά όχι μικρότερο του 150% του πλάτους του στηρίγματος.

### Αγκυρώσεις

Αγκυρώσεις θα προβλέπονται στα σημεία όπου απαιτείται παραλαβή των αξονικών μετατοπίσεων εξ αιτίας διαστολικών. Τα δημιουργούμενα φορτία θα υποτίθεται οτι εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία των αγκυρώσεων ακόμη και αν σημείο αγκυρώσεως βρίσκεται μεταξύ δύο διαστολικών.

Κατάλληλη διάταξη αγκυρώσεως είναι η χρησιμοποίηση σιδηρού επιπέδου “U” με κοχλίες και στα δύο άκρα σφιγμένο αρκετά στο σωλήνα και με ένα μεταλλικό έλασμα κολλημένο στην προς επαφή με την βάση του σωλήνα και στραβωμένο ώστε να προσαρμόζεται προς τη βάση.

Οι κοχλίες στις αγκυρώσεις θα έχουν κατά 3mm μεγαλύτερες διαμέτρους από τις αντίστοιχες εδράσεις για “U” στηρίγματα τα δε ελάσματα συγκρατήσεως του σωλήνα θα είναι 38mm X 9mm ανεξαρτήτως διαμέτρου σωλήνα.

Στην περίπτωση χαλκοσωλήνων για τη δημιουργία αγκυρώσεως θα τίθεται ζεύγος ορειχάλκινων φλαντζών στις οποίες θα κοχλιώνονται χαλύβδινα ελάσματα και από τις δύο πλευρές, και θα πακτώνονται στα οικοδομικά στοιχεία.

### Μέθοδοι στηρίξεως

Οι διαστάσεις των κοχλιών θα είναι οι μεγαλύτερες που επιτρέπονται από τη διάμετρο της οπής του προς στήριξη εξαρτήματος.

Κάθε οπή στο προς στήριξη εξάρτημα θα χρησιμοποιηθεί.

Για στερέωση σε πλινθοδομή ή σκυρόδεμα θα ανοιχθεί οπή καταλλήλου μεγέθους για το προς τοποθέτηση βύσμα, με τρυπάνι καρβιδίου του Βολφραμίου διπλής ελικώσεως, σε βάθος ίσο με το μήκος του βύσματος.

Τοποθετήσεις βυσμάτων δεν θα γίνονται στα ενδιάμεσα των πλίνθων.

Σε πλινθοδομές οι κοχλίες θα είναι κατ’ ελάχιστο 38mm μήκος και σε σκυρόδεμα 25mm μήκος.

Φρεζαριστής κεφαλής βίδες θα χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν αντίστοιχες οπές ειδάλλως οι κοχλίες θα έχουν επίπεδη κεφαλή.

Ξύλινα βύσματα δεν επιτρέπονται για τη στήριξη σωληνώσεων. Σε περίπτωση αναγκαίας στηρίξεως επί ξυλοκατασκευών θα χρησιμοποιούνται στριφώνια.

## ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤΟΛΩΝ

Όπου είναι δυνατόν η παραλαβή των διαστολών θα γίνεται με την αλλαγή κατευθύνσεως των σωληνώσεων. Στις άλλες περιπτώσεις με τη δημιουργία βρόγχων διαστολής ή την τοποθέτηση τοπικών διαστολών, θα αντισταθμίζονται οι διαστολές των δικτύων, όπως απεικονίζονται στα σχέδια.

Πλευρικές διακλαδώσεις σωληνώσεων θα γίνονται από την κορυφή ή τις πλευρές του κεντρικού και θα περιλαμβάνουν δύο καμπυλώσεις πριν διέλθουν από τοίχους ή δάπεδα.

Οι δύο καμπυλώσεις θα διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν σημεία παραλαβής κάμψεων και αποκλείουν δημιουργία ροπών στις ενώσεις. Οι αξονικές συστολοδιαστολές των δικτύων θα παραλαμβάνονται από αξονικά, γωνιακά ή αρθρωτά διαστολικά.

Αντισταθμιστές διαστολής έως 50 (2”) θα έχουν κοχλιωτά άκρα και άνω των 65 (2 ½”) με φλαντζωτά άκρα. Οι εγκαταστάσεις αντισταθμιστών θα γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των.

Οι αντισταθμιστές θα τοποθετούνται αφού πρώτα διασταλούν κατά την τοποθέτησή των στο υπό του Κατασκευαστή προδιαγραφόμενο μήκος και θα τοποθετούνται κατά την κατασκευή του δικτύου. Αξονικά διαστολικά θα τοποθετούνται επί της αυτής ευθείας με τον άξονα και δεν θα υπόκεινται σε καμία τάση κατά τη διάρκεια της εγκαταστάσεως εκτός από της επιτρεπόμενης από τον κατασκευαστή.

Φλαντζωτοί αντισταθμιστές θα έλκονται αξονικά δια της τοποθετήσεως μακρών κοχλιών, μετά την τοποθέτηση οι κοχλίες θα αφαιρούνται και ταυτόχρονα θα αντικαθίστανται από κοχλίες και περικόχλια με παράκυκλους απλούς και ασφαλίσεως.

Κάθε οδηγός σωλήνος, στην περιοχή που υπάρχουν αξονικά διαστολικά, θα είναι τύπου τέτοιου ώστε να επιτρέπει μόνο αξονικές μετατοπίσεις του σωλήνος. Οδηγός σωλήνος θα τοποθετείται σε θέση απέχουσα το πολύ μήκος ίσο με διάμετρο του σωλήνος από κάθε άκρη του διαστολικού και ένας δεύτερος οδηγός σε απόσταση 10 διαμέτρων από κάθε άκρη διαστολικού.

Όταν αξονικό διαστολικό τοποθετείται αμέσως μετά από αγκύρωση οδηγοί τοποθετούνται μόνο στο ελεύθερο άκρο.

Επί πλέον οδηγοί σωλήνος θα τοποθετούνται κατά τη διαδρομή του σωλήνος σε αποστάσεις όχι περισσότερο από 75 μήκη διαμέτρων και όπου αλλού δείχνουν τα σχέδια.

## ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Οι δοκιμές του δικτύου σωληνώσεων θα γίνουν κατά τμήματα δικτύου και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται από τις δοκιμές τα διάφορα τμήματα του δικτύου.

Οι δοκιμές στεγανότητας υπό πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές την προβλεπόμενη πίεση λειτουργίας αλλά όχι κάτω από πίεση 150 PSI ή 10 Bar για ύδρευση και 10 PSI ή 6.5 bar για θέρμανση - κλιματισμό.

Η ένδειξη του οργάνου πρέπει να παραμένει για χρονικό διάστημα 2 ωρών αμετάβλητη.

## ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

### Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι

Σιδηροσωλήνες με ραφή από χάλυβα St 33 σύμφωνα με DIN 2440.

### Εξαρτήματα γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) σύμφωνα με DIN 2950 με ενισχυμένα χείλη.

### Σιδηροσωλήνες μαύροι

Με ραφή σύμφωνα με DIN 2440 από χάλυβα St 33 πίεση εργοστασίου δοκιμής 50 ATU.

### Ειδικά τεμάχια σιδηροσωλήνων μαύρων

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) σύμφωνα με DIN 2950 με ενισχυμένα χείλη (κορδονάτα).

### Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή

Από χάλυβα St 00 σύμφωνα με DIN 2449.

### Ειδικά τεμάχια χαλυβδοσωλήνων

Χαλύβδινα σύμφωνα με DIN 2980.

### Διακόπτες μέχρι Φ2”

Ορειχάλκινοι με έδρα “αντικαθιστάμενου” τύπου και παρέμβυσμα στεγανότητας από φίμπερ ή ισοδύναμο υλικό και σύνδεση με κοχλίωση.

Πίεση λειτουργίας και διακοπής για νερό 5-120°C, 10 Bar.

### Κρουνοί εκκένωσης

Ορειχάλκινοι, πίεση λειτουργίας για νερό μέχρι 120°C και ατμόσφαιρα 10 Bar.

### Λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ)

Από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) εξαγωνικού περικοχλίου κωνικού τύπου.

### Διαστολικά

Χαλύβδινα πτυσσόμενου τύπου (φυσαρμόνικα) με ενεργό μήκος 10 εκ. ενδεικτικώς αναφέρεται η κατασκευή του εργοστασίου “SAMPSON”.

### Αντιδονητικά

Από ανοξείδωτο χάλυβα φλαντζωτά με διπλά τοιχώματα κατάλληλα για θερμοκρασίες από 3° - 105° C και με πίεση λειτουργίας 10 Bar.

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ολες οι σωληνώσεις, οι μονώσεις, σιδηροκατασκευές κλπ. θα χρωματισθούν όπως περιγράφεται παρακάτω :

Τα ορατά μεταλλικά μέρη, που προηγουμένως δεν προστατεύθηκαν, θα καθαριστούν πολύ καλά με συρμάτινη βούρτσα και στη συνέχεια θα βαφούν με δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου και μετά από πλήρη καθαρισμό των επιφανειών θα ακολουθηθεί διπλή στρώση ελαιοχρώματος φωτιάς ή βερνικοχρώματος αρίστης ποιότητος, οπου είναι αναγκαίο.

Τα προστατευόμενα ορατά μεταλλικά μέρη, (π.χ. γαλβανισμένα ή προστατευμένα αντιδιαβρωτικώς), με τρεις στρώσεις ελαιοχρώματος όπως παραπάνω.

Τα μη μεταλλικά ορατά μέρη (π.χ. μονώσεις, πλαστικά κλπ) με τρεις στρώσεις ελαιοχρώματος όπως παραπάνω.

Τα αόρατα μεταλλικά και μη μεταλλικά μέρη, ήτοι εντός ψευδοροφών κλπ, με δύο στρώσεις γραφιτούχου μίνιου ή ελαιοχρώματος αντίστοιχα.

## ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ)

### Γενικά

Ο μετασχηματιστής ισχύος προδιαγράφεται βάσει των προδιαγραφών DIN42523, VDE0532 και IEC76. Θα είναι από κάθε άποψη σύγχρονης και τελειότατης τεχνικής μελέτης και κατασκευής. Ο μετασχηματιστής θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες μεθόδους και από υλικά πρώτης ποιότητας. Γενικά η κατασκευή του θα εξασφαλίζει εύκολη μεταφορά και θα είναι τέτοια ώστε να μπορεί αμέσως να τεθεί σε λειτουργία.

Ποιότητας ίσης ή ανωτέρας του τύπου TRIHAL FRANCE TRANSFO.

### Χαρακτηριστικά

Ο μετασχηματιστής θα είναι τύπου εσωτερικών χώρων και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.Ισχύς: 400 KVA

2.Φάσεις: 3

3.Συχνότητα: 50HZ

4.Τύπος Ψύξης: Ξηρού τύπου, αερόψυκτος με φυσική ψύξη.

5.Υψόμετρο: Μέχρι και 350Μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

6.Ισχύς εξόδου: Συνεχής για οποιαδήποτε λήψη Μ.Τ. και για θερμοκρασία περιβάλλοντος και υπερύψωση θερμοκρασίας όπως προδιαγράφεται παρακάτω.

7.Ονομαστική ισχύς: Οπως δείχνεται στα σχέδια.

8.Ζεύξεις: DYn5 ή DYn11 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΔΕΗ.

9.Ονομαστικές τάσεις: Πρωτεύον 20 KV, δευτερεύον 400/231 V.

10.Επιτρεπόμενες Υπερθερμοκρασίες: Ο Μ/Σ θα είναι κατασκευασμένος με κλάση θερμοκρασίας μόνωσης F, κατά VDE 0532. Σε συνεχή λειτουργία με την ονομαστική ισχύ, η θερμοκρασία του δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στο VDE 0532, μέρος 12, πίνακας 1.

Για την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ισχύουν οι εξής τιμές:

- Μέγιστη θερμοκρασία: 40C

- Μέση ημερήσια θερμοκρασία: 30C

- Μέση ετήσια θερμοκρασία: 20C

11.Στάθμη θορύβου: Η στάθμη θορύβου μετρούμενη σε απόσταση 1Μ και 3Μ δεν θα υπερβαίνει τις τιμές κατά DIN42523.

12.Τάση βραχυκυκλώσεως: 6% της ονομαστικής τάσης πρωτεύοντος (20 KV) για θερμοκρασία 75C.

13.Λήψεις στην πλευρά Μ.Τ.: Στην πλευρά Μ.Τ. θα προβλεφθούν οι εξής λήψεις για την ρύθμιση της τάσης:-1000V, -500V, +- 0V, +500V, +1000V. Ο χειρισμός για την αλλαγή λήψης θα γίνεται με τον Μ/Σ εκτός τάσης με εξωτερικό χειροκίνητο διακόπτη (επιλογέας λήψεων) με μηχανισμό μανδάλωσης σε κάθε βήμα κατά βήμα, θέση. Ο διακόπτης θα είναι ευπρόσιτος και θα σημειώνονται σ’αυτόν αντίστοιχες προς τις λήψεις, ενδείξεις.

14.Απώλειες Χαλκού, Σιδήρου: Θα είναι κατά DIN 42523.

15.Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο.

### Στάθμη Μόνωσης Τυλιγμάτων και Μονωτήρων Διέλευσης

1.	Τυλίγματα Μ.Τ. και Χ.Τ.

Τάση δοκιμής για 1 λεπτό συχνότητας 50Hz, ενδεικνυόμενης τιμής 50KV (ΜΤ) και 2.5KV (Χ.Τ.).

Κρουστική τάση 1/50 μs μεγίστης τιμής (125KV) (BIL) κατά VDE 0532.

2.	Μονωτήρες Διέλευσης (Ακροδέκτες)

Τάση δοκιμής 1 λεπτό συχνότητας 50Hz υπό βροχή ενδεικνυόμενης τιμής 55KV (Μ.Τ.) και 3KV (Χ.Τ.).

Κρουστική τάση 1/50 μs μεγίστης τιμής (125KV) (KIL) κατά VDE 0532.

4.	Λεπτομέρειες Κατασκευής

4.1.Μονωτήρες Διέλευσης Μ.Τ. (Ακροδέκτες)

Οι τρεις μονωτήρες διέλευσης Μ.Τ. (ακροδέκτες) θα είναι σειράς 20KV κατά DIN42531.

Μονωτικό υλικό: Καστανόχρους στιλβούσα πορσελάνη.

4.2.Μονωτήρες Διέλευσης Χ.Τ.

Τέσσερις μονωτήρες διέλευσης Χ.Τ. (ακροδέκτες) για τα καλώδια των τριών φάσεων και του ουδέτερου. Για όλους τους μονωτήρες διέλευσης θα προβλεφθούν οι κατάλληλοι σύνδεσμοι, για την σύνδεση των παραπάνω καλωδίων στους ακροδέκτες τους. Οι μονωτήρες θα είναι σειράς 1KV κατά DIN 42530.

Μονωτικό υλικό: Καστανόχρους στιλβούσα πορσελάνη για τρεις φάσεις, λευκή στιλβούσα πορσελάνη για τον ουδέτερο.

4.3.Ενδεικτική Πινακίδα

Όλα τα χαρακτηριστικά θα είναι τυπωμένα ή έγλυφα σε πινακίδα από ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό, πάχους τουλάχιστον 1ΜΜ.

4.4.Εξαρτήματα

Ο Μ/Σ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω εξαρτήματα:

- Ακροδέκτης γειώσεως

- Λαβές ανύψωσης

- Πλαίσιο βάσης συγκολλημένο στον πυθμένα του Μ/Σ που θα διαθέτει 4 οπές έλξης και 4 τροχούς κύλισης διαμέτρου 150MM. Η απόσταση των τροχών κατά τις δύο κάθετες κατευθύνσεις θα μπορεί να αλλάζει θέση.

- Κοχλιωτή υποδοχή για την μέτρηση της θερμοκρασίας, ελάχιστης διαμέτρου 12ΜΜ, με περικόχλιο στο οποίο θα είναι στερεωμένο θερμομετρικό στοιχείο δύο επαφών με δυνατότητα μετάδοσης σημάτων προειδοποίησης με την ενεργοποίηση της μίας και απόζευξης με την ενεργοποίηση της δεύτερης επαφής.

- 4.5.Πυρήνας και Πηνία Μ/Σ

- α. Πυρήνας

- Ο πυρήνας θα αποτελείται από τρεις κατακόρυφες στήλες, διαταγμένες ευθύγραμμα και συνδεδεμένες με τα ζυγώματα. Ο πυρήνας θα είναι κατασκευασμένος από ελάσματα χαμηλών απωλειών με μόνωση και από τις δύο πλευρές του και με πολλαπλές στρώσεις βαφής για αντισκωριακή προστασία.

- Οι διατομές των στηλών και των ζυγωμάτων θα είναι ίδιες και θα προσεγγίζουν μια κυκλική επιφάνεια.

- Η απορρόφηση των μηχανικών καταπονήσεων που δημιουργεί ο πυρήνας στα πηνία και αντίστροφα, θα επιτυγχάνεται με ελαστικούς αντικραδασμικούς τάκους.

- β. Πηνία

- Η περιέλιξη των πηνίων Μ.Τ. και Χ.Τ. θα είναι με αγωγούς χαλκού ή αλουμινίου. Οι αγωγοί χαλκού ή αλουμινίου θα είναι μονωμένοι με υψηλής ποιότητας μονωτικό υλικό. Οι στρώσεις χαλκού θα είναι στερεωμένες μεταξύ τους με υαλοβάμβακα και εμποτισμένες με εποξική ρητίνη.

- Τα πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ. θα είναι πλήρως εμβαπτισμένα (όχι απλώς εμποτισμένα) σε χυτορητίνη. Η διαδικασία αυτή θα έχει γίνει σε ειδικούς κλιβάνους εν κενώ.

- γ. Στοιχεία χρησιμοποιούμενου τύπου χυτορητίνης

- αντοχή κάμψεως DIN 53452

- αντοχή εφελκυσμού DIN 53455

- δυνατότητα επιμήκυνσης DIN 53455

- συντελεστής ελαστικότητας DIN 53457

- δυνατότητα αναπήδησης DIN 53453

- αντοχή συμπιέσεως DIN 53454

- ειδική αντίσταση DIN 53482

- διηλεκτρική αντοχή συναρτ. πάχους και χρόνου IEC 243

- πυκνότητα DIN 53479

- συντελεστής θερμικής διαστολής DIN 53752

- θερμική αγωγιμότητα DIN 52612

- θερμοκρασίας αποσύνθεσης VSM 77113

- απορρόφηση ύδατος DIN 53495

4.6.Βαφές

Όλα τα μεταλλικά μέρη του Μ/Σ και των εξαρτημάτων τους θα προστατεύονται με ένα υπόστρωμα αντισκωριακής βαφής και δύο τελικά στρώματα βαφής ανθεκτικής στις καιρικές συνθήκες.

4.7.Περίβλημα Μετασχηματιστών Ξηρού Τύπου

Οι μετασχηματιστές ξηρού τύπου θα είναι εφοδιασμένοι με χαλύβδινο περίβλημα με τα απαραίτητα ανοίγματα αερισμού, προστασίας IP23.

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ.Τ.)

### Πίνακας μέσης τάσης 20 KV

#### Γενικές απαιτήσεις

Ο πίνακας Μ.Τ. θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 15/20 KV, 50Hz με ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA στα 20 KV (ρεύμα βραχυκύκλωσης 7.2 KA) και θα είναι κλάσης μόνωσης 20Ν κατά VDE 101 (διηλεκτρική αντοχή 125 KV σε κρουστικό κύμα 1.2/50μs).

Θα αποτελείται από όργανα άφιξης τροφοδοσίας τριφασικού μετασχηματιστή ισχύος.

Κανένα στοιχείο υπό τάση 5/20 KV δεν θα είναι τυχαία προσιτό. Θα έχει επίσκεψη από την μπροστινή πλευρά με ανεξάρτητη πόρτα.

Ο πίνακας Μ.Τ. θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους σχετικούς Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0101, VDE 0670, καθώς και με τους IEC298, 129, 649 για κυψέλες εσωτερικού χώρου τύπου module, με μόνιμα συναρμολογημένο εξοπλισμό και θα έχει κύρια μόνωση αέρα.

(1)Κάθε κυψέλη θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα τουλάχιστον 2 mm με όλες τις απαιτούμενες ενισχύσεις και θα είναι κατάλληλη για έδραση επί του εδάφους. Κανένα στοιχείο υπό τάση 15/20KV δεν θα είναι τυχαία προσιτό. Θα έχει επίσκεψη από την μπροστινή πλευρά με ανεξάρτητη πόρτα.

(2)Κάθε κυψέλη εκτός από τις συσκευές διακοπής (αυτόματοι διακόπτες, αποζεύκτες κενού, αποζεύκτες φορτίου, γειωτές) θα περιλαμβάνει μονωτήρες στήριξης και διέλευσης, ζυγούς φάσεων και “γης”, όργανα ένδειξης και προστασίας, τα ακροκιβώτια των καλωδίων και τις καταλήξεις τους.

(3)Στο επάνω μέρος της μετωπικής επιφάνειας του εν λόγω πίνακα θα προβλεφθεί ερμάριο Χ.Τ. μικρού βάθους από λαμαρίνα πάχους 2mm στο οποίο θα τοποθετηθούν τα όργανα ένδειξης και οι ηλεκτρονόμοι δευτερογενούς προστασίας. Το ερμάριο θα έχει ανεξάρτητη πόρτα πάνω στην οποία θα φέρονται τα όργανα ένδειξης, ενδεικτικές λυχνίες, μεταγωγικοί διακόπτες, κ.τ.λ. Η πόρτα θα φέρει κατάλληλες διαφανείς επιφάνειες για την επίβλεψη των ηλεκτρονόμων. Το ερμάριο αυτό θα προβλεφθεί, αν προβλέπονται από τη μελέτη και δείχνονται στα σχέδια τέτοια όργανα.

(4)Ο χειρισμός των οργάνων ζεύξης και η επιθεώρηση των οργάνων και συσκευών ελέγχου και προστασίας θα γίνεται από μπροστά χωρίς άνοιγμα των θυρών.

(5)Μηχανικές αλληλασφαλίσεις θα εμποδίζουν την είσοδο στην κυψέλη, όταν οποιοδήποτε στοιχείο αυτής είναι υπό τάση.

(6)Μεταξύ διαδοχικών κυψελών θα προβλεφθούν διαχωριστικά τοιχώματα από λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 2mm ή από μονωτικό υλικό.

(7)Τα συστήματα διακοπής και γείωσης θα είναι κατάλληλα μηχανικά αλληλασφαλισμένα, ώστε να εμποδίζεται οποιοσδήποτε λανθασμένος χειρισμός.

(8)Όλα τα χειριστήρια ή οι θύρες θα δύνανται να ασφαλιστούν στις θέσεις “ΚΛΕΙΣΤΟΣ”, “ΑΝΟΙΚΤΟΣ” ή “ΓΗ”.

Στην μπροστινή επιφάνεια κάθε κυψέλης θα υπάρχει μιμικό διάγραμμα της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας, καθώς και τρεις (3) λυχνίες αίγλης ένδειξης παρουσίας τάσεως μέσω χωρητικών καταμεριστών.

(9)Οι κυψέλες θα είναι, τέτοιας κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αντοχή τόσο στις πιέσεις αερίων, όσο και σε ηλεκτροδυναμικές καταπονήσεις σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ισχύος 250MVA σε 20KV (έντασης βραχυκύκλωσης 7.2KA), χωρίς κανένα κίνδυνο για το προσωπικό που πιθανόν να βρίσκεται κοντά στον πίνακα.

(10)Όλα τα μεταλλικά μέρη των κυψελών, εκτός από εκείνα που στην κανονική λειτουργία βρίσκονται υπό τάση, θα ενωθούν προς τον αγωγό “γης” με χάλκινο αγωγό, κατάλληλης διατομής και όχι μικρότερης των 16mm2.

(11)Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό Μ.Τ. θα είναι σειράς μόνωσης 20Ν.

(12)Οι ζυγοί θα είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό ορθογωνικής διατομής κατάλληλης, ώστε η ανύψωση της θερμοκρασίας τους και η δυναμική καταπόνησή τους, σε συνδυασμό με τους μονωτήρες στήριξης, σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ισχύος 250MVA στα 20KV, να είναι μικρότερες από τα καθοριζόμενα όρια από τους κανονισμούς VDE και IEC.

(13)Ο βαθμός προστασίας του πίνακα θα είναι τουλάχιστον IP2XC κατά DIN 40050 και IEC 144.

(14)Η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ και η τροφοδότηση των μετασχηματιστών ισχύος θα γίνει με μονοπολικά καλώδια N2YSY διατομής 95mm2 που θα συνδεθούν με κάθε κυψέλη με τρία μονοπολικά ακροκιβώτια. Το κάτω μέρος των κυψελών θα κλειστεί με τεμάχια λαμαρίνας μετά την τοποθέτηση των καλωδίων. Σε περίπτωση σφάλματος στο διαμέρισμα σύνδεσης των καλωδίων ισχύος προβλέπεται αντοχή σε εσωτερικό τόξο 12.5KA για 0.7sec.

(15)Όλος ο πίνακας Μ.Τ. θα αποτελεί μία ενιαία κατασκευή και θα είναι προϊόν ευφήμως γνωστού κατασκευαστού, θα συνοδεύεται δε από πιστοποιητικά που θα επαληθεύουν τα χαρακτηριστικά του.

(16)Μετά την εγκατάσταση του πίνακα, στο μπροστινό μέρος αυτού, θα τοποθετηθεί μονωτικό δάπεδο πλάτους 1.00 m και μήκους κατ’ελάχιστο 10mm.

(17)Τα πεδία θα φέρουν άγκιστρα για την ανύψωση και μεταφορά. Το μεταλλικό περίβλημα του πίνακα μετά την κατασκευή θα υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη βαφή τύπου RAL 9002, πάχους τουλάχιστον 50μ., από σκόνη εποξειδικού πολυεστέρα.

(18)Οι ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιημένων κυψελών θα είναι:

- πλάτος: 350 - 750 mm

- βάθος: 900 - 1300 mm

- ύψος: 1600 - 2400 mm

#### Αποζεύκτης - Διακόπτης φορτίου και Γειωτής

Ο αποζεύκτης ή ο διακόπτης φορτίου θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και θα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Τύπος διακόπτη: Θα είναι κλειστού κελύφους με τον διακοπτικό μηχανισμό και τον γειωτή σε περιβάλλον αερίου εξαφθοριούχου θείου (SF6).

- Ονομαστική τάση: 20KV (μέγιστο 24KV) για σύστημα 3 φάσεων, 3 αγωγών 50Hz

- Ονομαστική ένταση: 400A, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια

- Ικανότητα διακοπής: 400A στα 20KV και με COSΦ=0.7, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια

- Διηλεκτρική αντοχή: 125KV σε κρουστικό κύμα 1.2/50μs και 50KV, 50Hz έναντι γης

- Αντοχή σε υπερεντάσεις: 36KA σε κρουστικό ρεύμα και 14KA σε στιγμιαίο ρεύμα βραχυκύκλωσης

- Τρόπος χειρισμού: Χειροκίνητος με την βοήθεια εσωτερικού μοχλού, με ξεχωριστές υποδοχές αποζεύκτη και γειωτή και με πρόβλεψη όλων των αναγκαίων μηχανικών μανδαλώσεων για την ασφάλεια του προσωπικού και την σωστή διαδοχή των χειρισμών.

- Στην πρόσοψη του πίνακα θα υπάρχει μιμικό διάγραμμα που θα ανταποκρίνεται πιστά στη θέση του διακοπτικού εξοπλισμού, καθώς επίσης και άνοιγμα με ισχυρό κάλυμμα από γυαλί για οπτική επαλήθευση της θέσης των κινητών επαφών του αποζεύκτη. Επιπλέον θα παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης του αποζεύκτη στη θέση εκτός.

- Ισχύοντες κανονισμοί: IEC 298, 129, 694.

#### Ασφάλειες Μέσης Τάσης

Οι ασφάλειες μέσης τάσης θα είναι κυλινδρικού σχήματος από πορσελάνη, σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE 0670 ή IEC 282 και DIN 43625, τάσης 20/24KV.

Οι ασφάλειες θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλη ακίδα (που θα απελευθερώνεται με το τήξιμο της ασφάλειας) για την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανοίγματος του διακόπτη φορτίου.

Θα συνοδεύονται με πίνακα απεικόνισης της καμπύλης εντάσεως ρεύματος-χρόνου, ώστε να πιστοποιείται στη ΔΕΗ η σωστή συνεργασία με τα αντίστοιχα μέσα προστασίας του υποσταθμού της.

Το πεδίο Μ.Τ. τύπου ασφαλειοαποζεύκτη θα είναι εξοπλισμένο με βάσεις ασφαλειών που θα αποτελούνται από τον μεταλλικό σκελετό, τους μονωτήρες από χυτορητίνη με τις επ’αυτών βάσεις των φυσιγγίων και με διάταξη μηχανικής ένδειξης εκτόνωσης του φυσιγγίου, η οποία μέσω ηλεκτρικών βοηθητικών επαφών θα μεταφέρει σήμα για τηλένδειξη και τηλεχειρισμό άλλων οργάνων.

### Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών

#### Αποζεύκτης - διακόπτης φορτίου & Γειωτής

| Μέγεθος | 400Α |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 20KV |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας | έως 24KV |
| Αντοχή μονώσεως σε κρουστική τάση (1.2/50μs) | 125KV |
| Αντοχή μονώσεως σε εναλλασσόμενη τάση 50Hz, 1min | 50KV |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα επί 1 sec | 16KA |
| Αντοχή σε κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως (peak value) | 25KA |
| Ικανότητα απόζευξης (Breaking capacity) cosφ 0.2 | Μεγαλύτερη των 800Α |

#### Ασφαλειες μεσης τασεως

| Μέγεθος | Θα συνεργάζεται με τον μέσο προστασίας της ΔΕΗ |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 20KV |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας | έως 24KV |
| Αντοχή μονώσεως σε κρουστική τάση (1.2/50μs) α. Ως προς γη β. Μεταξύ φάσεων | 125 KV 145 KV |
| Αντοχή μονώσεως σε εναλλασσόμενη τάση 50Hz, 1 min. α. Ως προς γη β. Μεταξύ φάσεων | 50KV 75KV |

#### Αυτοματος διακοπτης ισχυος

| Μέγεθος | 400A |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση | 20KV |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας | έως 24KV |
| Αντοχή μονώσεως σε κρουστική τάση (1.2/50μs) | 125KV |
| Αντοχή μονώσεως σε εναλλασσόμενη τάση 50Hz, 1 min | 50KV |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα επί 1 sec | 12.5KA |
| Αντοχή σε κρουστικό ρεύμα βραχυκυκλώσεως (peak value) | 25KA |
| Ικανότητα απόζευξης (Breaking capacity) cosφ 0.2 | Μεγαλύτερη των 600A |

### Πεδιο μεσης τασης Μ/Σ προστασιας με αυτοματο διακοπτη ισχυος τεχνολογιας SF1 (εξαφθοριουχο θειο)

- Τριπολικές απλές μπάρες χαλκού 400Α

- Υποδοχές για την σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων

- Αποζεύκτης 24KV, 400A, 50/125KV, 12.5KA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CS σε κοινό κέλυφος με γειωτή

- Αυτόματος διακόπτης ισχύος (Α.Δ.Ι.) ενδεικτικού τύπου SF1 MERLIN GERIN (MG) 24KV, 400A, 50/125KV, 12.5KA/1sec, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας RI, βοηθητικές επαφές (3NO+3NC) και πηνίο εργασίας 220V, 50Hz

- Τρείς (3) χωρητικοί καταμεριστές παρουσίας τάσεως

- Τρείς (3) Μ/Σ εντάσεως εποξιδικής ρητίνης με διπλό τύλιγμα στο δευτερεύον 50-100/5-5Α, 5VA-5P10, 5VA-0.5, για μέτρηση και προστασία

- Ηλεκτρονόμος (Η/Ν) δευτερογενούς προστασίας, ενδεικτικού τύπου SEPAM 1000SO1 MERLIN GERIN, 220V, 50Hz, ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

- Προστασία έναντι βραχυκυκλώματος, υπερεντάσεως και σφάλματος γης.

- Μετρήσεις της εντάσεως κάθε φάσης, σε display, καθώς και πληροφορίεςγια τις ρυθμίσεις και τα ρεύματα σφαλμάτων

- Μεγάλο εύρος ρυθμίσεων (settings) με πολύ εύκολο τρόπο

- Διατάξεις για την αποφυγή βραχυκυκλώματος κατά την αποσύνδεση στοιχείων υπό τάση

- Δυνατότητα επιλογής έξι (6) καμπυλών αποκρίσεως (DT, SIT, VIT, EIT, UIT, RI)

- Εσωτερικό αυτοέλεγχο για την καλή λειτουργία του Η/Ν (watch dog) και φωτεινή ένδειξη σε περίπτωση εσωτερικού σφάλματος, στην πρόσοψη του Η/Ν

- Πρόβλεψη για υψηλή αντοχή σε ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή κατά IEC 801.4

- Γειωτής καλωδίων με ικανότητα ζεύξεως στο βραχυκύκλωμα (MAKE PROOF)

- Σύστημα μανδαλώσεων με κλειδιά μεταξύ αποζεύκτη και Α.Δ.Ι.

- Διαμέρισμα εξοπλισμού χαμηλής τάσεως ύψους 450mm.

- Γενικές διαστάσεις: ΠΧΒΧΥ: 750Χ1220Χ2050mm

- Κινητήρας τηλεχειρισμού, 220V, 50Hz, για το μηχανισμό λειτουργίας RI

- Βοηθητικές επαφές (1Ο+2NC) για τον αποζεύκτη

- Μετρητής χειρισμών για το μηχανισμό λειτουργίας RI

## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Τ.

## ΓΕΝΙΚΑ

Στην προδιαγραφή αυτή καθορίζονται οι βασικές απαιτήσεις που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, εκτός από τον πίνακα διανομής χαμηλής τάσης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα απαιτούμενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Με τις εγκαταστάσεις αυτές θα εξασφαλίζεται η τροφοδότηση όλων των καταναλώσεων και ο ηλεκτροφωτισμός του αντλιοστασίου.

Η όλη εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με υλικά αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας, τους κανονισμούς και απαιτήσεις της ΔΕΗ και τις οδηγίες της Επίβλεψης, θα περιλαμβάνει δε εκτός από τα παρακάτω ρητά αναφερόμενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτημα απαραίτητο για την ικανοποιητική κατασκευή της εγκατάστασης.

Η τροφοδότηση της εγκατάστασης με ηλεκτρικό ρεύμα θα γίνει βασικά με τριφασικό ρεύμα τάσης 220 V / 380 V.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει:

- Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

- Τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού

- Το σύστημα γειώσεων

## ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες, ώστε να επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για την ομαλή λειτουργία των προβλεπομένων κυρίων μονάδων, του βοηθητικού εξοπλισμού, του συστήματος αυτόματης λειτουργίας και της εγκατάστασης φωτισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ειδικότερα, σε κάθε αντλιοστάσιο θα κατασκευασθούν τα παρακάτω δίκτυα:

- Δίκτυο χαμηλής τάσης 220/380 V, 50 ΗΖ για την τροφοδότηση του πίνακα χαμηλής τάσης από το δίκτυο Χ.Τ. της ΔΕΗ

- Δίκτυο κίνησης 220/380V για τη τροφοδότηση των κινητήρων των αντλιών και των βοηθητικών καταναλώσεων

- Δίκτυο χαμηλής τάσης 42 V

- Δίκτυο χαμηλής τάσης 24 V για τις τηλενδείξεις - αυτοματισμό

Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξέλασης, μπορεί να είναι μονόκλωνοι μέχρι διατομή 6 τ.χ. και οπωσδήποτε πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές.

Οι διατομές των αγωγών θα είναι κατ'ελάχιστο όπως στα συμβατικά σχέδια σημειώνονται. Σε όσες περιπτώσεις στα σχέδια δεν αναγράφονται διαστάσεις, η διατομή τους θα οριστεί από τον Ανάδοχο, έτσι ώστε σύμφωνα προς τις εφαρμοστέες προδιαγραφές να είναι απόλυτα επαρκής για το ρεύμα που τις διαρρέει.

Τα καλώδια τροφοδότησης του πίνακα Χ.Τ., των κινητήρων με μόνιμη εγκατάσταση κλπ. από τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, αποτελούμενα από αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση εντός περιβλήματος από θερμοπλαστική ύλη, τύπου ΝΥΥ. Ειδικά τα υποβρύχια μηχανήματα θα τροφοδοτηθούν με καλώδια υποβρύχιου τύπου (SUBCAB κλπ).

Οι συνδέσεις των βοηθητικών κυκλωμάτων και αυτοματισμού, που βγαίνουν υπόγεια έξω από το κτίριο ή οδεύουν προς το υπόγειο φρεάτιο αναρρόφησης, θα γίνουν με καλώδια τύπου ΝΥΥ, προστατευόμενα μηχανικά κατά εμφανή τρόπο. Τα καλώδια αυτά θα προστατεύονται από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες.

Ολοι οι υπόλοιποι αγωγοί μέσα στο αντλιοστάσιο για τα βοηθητικά κυκλώματα και τον αυτοματισμό θα είναι τύπου ΝΥΜ και θα τοποθετηθούν μέσα σε χαλυβδοσωλήνες ή μέσα στο επίχρισμα.

Η διαμόρφωση των άκρων των καλωδίων πρέπει να είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους κανόνες της καλής τέχνης και η σύνδεσή τους με τους ακροδέκτες των κινητήρων θα γίνεται με ακροπέδιλα (κως).

Για την τροφοδότηση κάθε ηλεκτροκινητήρα, ισχύος άνω των 2 kW (εκκίνηση με διάταξη αστέρα - τριγώνου), θα χρησιμοποιηθούν δύο καλώδια ΝΥΥ, ένα τριπλό και ένα τετραπλό. Τα καλώδια αυτά θα ξεκινούν από τα άκρα Χ,Ψ,Ζ (το τριπλό) και U,V,W και την μπάρα γειώσεως (το τετραπλό) του αυτόματου διακόπτη κάθε αντλίας και θα οδεύουν προστατευόμενα μέσα σε σιδηροσωλήνες μέσα στο δάπεδο του οικίσκου και θα καταλήγουν στο ακροκιβώτιο του ηλεκτροκινητήρα και θα συνδεθούν στους ακροδέκτες με τη βοήθεια κως.

Για την τροφοδότηση ηλεκτροκινητήρα, ισχύος μέχρι 2 kW (απ'ευθείας εκκίνηση), θα χρησιμοποιηθεί ένα τετραπλό καλώδιο ΝΥΥ.

Το καλώδιο αυτό θα ξεκινά από τα άκρα του αυτόματου διακόπτη και την μπάρα γειώσεως του Ηλεκτρικού Πίνακα και θα καταλήγει ομοίως στο ακροκιβώτιο του ηλεκτροκινητήρα.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κάθε αντλιοστάσιο θα εφοδιαστεί με πλήρες δίκτυο φωτισμού που θα λειτουργεί με το εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V, 50 Hz, 3 φάσεων του αντλιοστασίου.

Το δίκτυο φωτισμού θα τροφοδοτείται από το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων του πίνακα του αντλιοστασίου.

Ολοι οι διακόπτες τοπικού φωτισμού θα είναι στεγανοί και θα τοποθετηθούν σε ύψος 1.5 μ. από το δάπεδο.

Ολοι οι ρευματοδότες θα είναι στεγανοί με γείωση τύπου ΣΟΥΚΟ και θα τοποθετηθούν σε ύψος 0.60 μ. από το δάπεδο.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V, 50 Hz και νοούνται πλήρως εγκατεστημένα με όλα τα εξαρτήματά τους (στελέχη αναρτήσεως, λαμπτήρες κλπ.).

Οι γραμμές φωτισμού θα κατασκευαστούν με αγωγούς ΝΥΑ ή καλώδια ΝΥΜ διατομής 1.5 τ.χ.

Οι γραμμές ρευματοδοτών θα κατασκευαστούν με αγωγούς ΝΥΑ ή καλώδια ΝΥΜ διατομής 2.5 τ.χ.

## ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Στα αντλιοστάσια Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6 θα κατασκευαστούν δύο συστήματα γείωσης:

- Ένα σύστημα θεμελιακής γείωσης για τον πίνακα χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου και τη γείωση του ουδετέρου κόμβου του Η/Ζ. Η γείωση των υπόλοιπων μεταλλικών τμημάτων που μπορεί να βρεθούν κάτω από τάση θα επιτευχθεί με σύνδεσή τους με τον ουδέτερο ζυγό του πίνακα που θα συνδέεται με το σύστημα γείωσης.

- Στο ίδιο σύστημα θεμελιακής γείωσης θα γίνει και η σύνδεση του αλεξικέραυνου του κτιρίου μέσω σπινθηριστών.

Στα αντλιοστάσια Α7 & Α8 που προβλέπεται η εγκατάσταση Υ/Σ θα κατασκευαστεί επιπλέον ένα σύστημα γείωσης του ουδετέρου κόμβου του Μ/Σ στη θεμελιακή γείωση

Σε κάθε περίπτωση η αντίσταση θεμελιακής γειώσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 Ωμ, διαφορετικά θα προστεθούν ράβδοι γειώσεως ή τρίγωνα γείωσης μέχρι να επιτευχθεί η τιμή αυτή.

Για την κατασκευή των παραπάνω γειώσεων θα χρησιμοποιηθεί ταινία 30χ3.5 mm χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με πάχος επικαλύψεως 300 Kg/m2, κατά DIN 48801, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 030.

Οι αγωγοί που συνδέουν τα τμήματα, που πρέπει να γειωθούν με τον ουδέτερο ζυγό του γενικού πίνακα χαμηλής τάσης, με τους ακροδέκτες γείωσης του πίνακα φωτισμού θα είναι ενσωματωμένοι στα ηλεκτροφόρα καλώδια.

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

### Γενικά

Για όλα τα φωτιστικά σώματα θα παραδοθούν πλήρη περιγραφικά φυλλάδια των κατασκευαστών.

Τα φωτιστικά σώματα νοούνται πλήρη με λαμπτήρες, συρματώσεις, πυκνωτές, εκκινητές και ότι άλλο απαιτείται, έτοιμα προς σύνδεση και λειτουργία.

Όλα τα φωτιστικά σώματα θα είναι αρίστης κατασκευής και θα τύχουν της εγκρίσεως της Επιβλέψεως πριν παραγγελθούν.

### Λαμπτήρες

#### Λαμπτήρες φθορισμού

Οι λαμπτήρες φθορισμού θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 7000 ωρών. Προβλέπονται λαμπτήρες φθορισμού με ουδέτερο φως  (INTERMEDIATE), με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της CIE (PUBLICATION No. 13).

- Θερμοκρασία χρώματος: 3300 έως 5500° K (COLOR TEMPERATURE)

- Δείκτη χρωματικής αποδόσεως: Ra 85 (COLOR RENDERING)

- Ισχύς: 36 W

- Φωτεινή απόδοση: 3450 Lumens

- Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS TLD No. 84 ή ισοδύναμος

- Σύστημα αφής: αποτελείται από στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), εκκινητή και πυκνωτή διορθώσεως του συνημίτονου σε 0.95 με αντίσταση εκφορτίσεως

- Ισχύς συστήματος αφής: το πολύ 8 W

#### Λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως

Οι λαμπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης θα έχουν κοχλιωτή βάση (Ε40) και ο γυάλινος κώδωνας με επίμηκες σχήμα θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό γαλακτερό αδιαφανές γυαλί.

Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων θα είναι τουλάχιστο 9000 ώρες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λαμπτήρων θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

- Ισχύς λαμπτήρα: 70 W

- Ρεύμα γραμμής (με πυκνωτή διόρθωσης Cosφ): 0.40 A

- Ελάχιστη επιτρεπόμενη τάση δικτύου: 200 V

- Φωτεινή ροή μετά 100 ώρες λειτουργίας: 5600 Lumens

- Ενδεικτικός τύπος: PHILIPS SON LAMP

- Σύστημα αφής: αποτελείται από στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST), εκκινητή, πυκνωτή διορθώσεως του συνημίτονου σε 0.90 με αντίσταση εκφορτίσεως, συσκευές εναύσεως ηλεκτρονικού τύπου με Thyristors

### Φωτιστικά σώματα φθορισμού 2Χ36 W

Τα φωτιστικά σώματα για λαμπτήρες φθορισμού θα είναι επιμήκη, βαθμού προστασίας ΙΡ55, με ημιδιαφανές πλαστικό κάλυμμα.

Πλαστική βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, δύσκολα αναφλεγόμενο και ανθεκτικό στις επιδράσεις οξέων.

Εσωτερικά θα φέρουν λευκό ανακλαστήρα, στον οποίο θα είναι στερεωμένες οι λυχνιολαβές.

Στη βάση θα είναι στερεωμένα τα πλαστικά μάνδαλα, που θα συγκρατούν το διαφανές πλαστικό κάλυμμα από πολυμεθακρυλικό.

Στην μετώπη της βάσεως θα υπάρχει η εισαγωγή του καλωδίου, η οποία θα προστατεύεται με ελαστικό παρέμβυσμα η στυπιοθλίπτη έτσι ώστε να δημιουργείται στεγανότητα.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ο τύπος 5 LS-SIEMENS με λαμπτήρες φθορισμού ενδεικτικού τύπου ETCN 420 PHILIPS.

### Φωτιστικά σώματα νατρίου υψηλής πίεσης

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για λαμπτήρες νατρίου υψηλής πιέσεως 1χ70 W, για τοποθέτηση στην προέκταση μεταλλικού βραχίονα ή επί κορυφής σε σιμεντοϊστό ή μεταλλικό ιστό. Το φωτιστικό σώμα θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

- κέλυφος: θα είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου. Οι εξωτερικές επιφάνειές του θα είναι βαμμένες με διπλή στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής φούρνου, ενώ όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα κοχλίες, μάνδαλοι κλπ. θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο.

- οπτικό σύστημα: Το κάτοπτρο και ο ανακλαστήρα θα αποτελούν ενιαίο σύνολο που θα είναι κατασκευασμένο από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου με βαθμό καθαρότητας 99.9%. Η εσωτερική επιφάνεια θα πρέπει να έχει υποστεί ηλεκτρολυτική επεξεργασία. Το σχήμα του ανακλαστήρα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή κατανομή του φωτός.

- διαφανές κάλυμμα: Το διαφανές κάλυμμα θα είναι κατασκευασμένο από διαφανές πλαστικό χωρίς ραβδώσεις. Το κάλυμμα θα στηρίζεται στο φωτιστικό με δύο απλά μάνδαλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η στήριξη του καλύμματος πρέπει να είναι τέτοια ώστε αυτό να συγκρατείται πάνω στο φωτιστικό και όταν ακόμα είναι ανοικτό.

- όργανα αφής: θα είναι ενσωματωμένα στο φωτιστικό και θα πρέπει να μπορούν να επιθεωρηθούν εύκολα.

### Μεταλλικοί ιστοί - ακροκυτία

#### Μεταλλικοί ιστοί

Οι μεταλλικοί ιστοί θα έχουν ύψος 3 m, διατομή κυκλική και θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (τούμπο) ή από χυτοσίδηρο, κατά DIN 2448 και DIN 1629.

Η εξωτερική μορφή θα είναι τηλεσκοπική ή κωνική, δηλαδή η διατομή της κορυφής θα είναι μικρότερη της βάσεως.

Οι ιστοί θα είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. Το υλικό θα είναι χάλυβας St 35 ή ανώτερος.

Ολες οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνουν με κάθε επιμέλεια ώστε να εξασφαλίζουν μια ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση των ιστών.

Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα 0.60χ0.60 m, πάχους 25 mm. Η πλάκα θα στερεωθεί με ηλεκτροσυγκόλληση πάνω στον κορμό του στύλου και θα φέρει 4 ενισχυτικά πτερύγια στηρίξεως, πάχους 16 mm και σχήματος ορθογωνίου τριγώνου με διαστάσεις των δύο κάθετων πλευρών 0.20 m και 0.30 m.

Η πλάκα εδράσεως θα φέρει κατάλληλη κεντρική οπή για τη διέλευση του καλωδίου και 4 οπές διαμέτρου 1” για τη διέλευση των κοχλιών αγκυρώσεως.

Η βάση αγκυρώσεως του ιστού θα αποτελείται από 4 κοχλίες διαμέτρου 1” και μήκους 1 m. Οι κοχλίες θα συνδεθούν μεταξύ τους χιαστί με σιδηρογωνιές 30/30/3. Η βάση αγκυρώσεως του ιστού θα πακτωθεί μέσα σε σκυρόδεμα 250 Kg που θα τοποθετηθεί μέσα σε λάκκο διαστάσεων 1.0χ1.0χ2.0 m.

Ο ιστός σε απόσταση 0.8 m από τη βάση του θα φέρει οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου. Η οπή θα κλίνει με κατάλληλη θυρίδα. Διαμήκεις ενισχύσεις θα συγκολληθούν εσωτερικά της οπής για την ενίσχυση της διατομής του ιστού.

Ο ιστός θα έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική απόξεση, καθαρισμό, βαφή με δύο αντισκωριακές στρώσεις και δύο στρώσεις με χρώμα “ντουκο”, αποχρώσεως ανοικτού γκρι.

#### Ακροκυτία

Τα ακροκυτία των ιστών προβλέπονται από χυτό αλουμίνιο ή από ειδικό πλαστικό με κατάλληλους στυπιοθλίπτες στις εισόδους και εξόδους των καλωδίων. Τα ακροκυτία θα φέρουν τις κατάλληλες ασφάλειες και τους κατάλληλους διακλαδωτήρες, σύμφωνα με τα σχέδια.

## ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

### Αγωγοί - καλώδια ισχυρών ρευμάτων

Ο τύπος των αγωγών και η διατομή τους φαίνονται στα αντίστοιχα.

- Αγωγοί τύπου “ΝΥΑ”: Οι αγωγοί με θερμοπλαστική μόνωση ΝΥΑ θα είναι απόλυτα σύμφωνοι είτε με τον πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135 κατηγορία 1α των Ελληνικών κανονισμών είτε με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0283 και DIN 47102.

- Καλώδια τύπου “ΝΥΜ”: Τα πολυπολικά καλώδια θερμοπλαστικής μονώσεως ΝΥΜ (ονομαστικής τάσεως 500 βολτ) θα είναι σύμφωνα, είτε προς τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρον 135 κατηγορία 3α των Ελληνικών κανονισμών είτε προς τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0250, 0233 και DIN 47705.

- Καλώδια τύπου “ΝΥΥ”: Τα πολυπολικά καλώδια θερμοπλαστικής μονώσεως ΝΥΥ θα είναι σύμφωνα προς VDE 0271/369.

Ολοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι, και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6 mm².Οι αγωγοί με διατομή 10 mm² και πάνω θα είναι πολύ κλώνοι.

### Αγωγοί - καλώδια ασθενών ρευμάτων

- Καλώδια αυτοματισμών: Πολυπολικά καλώδια με θωράκιση, οπλισμό, μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο, εσωτερικό και εξωτερικό μανδύα από PVC, αγωγούς συνεστραμμένους κατά ζεύγη και ζεύγη συνεστραμμένα σε ομόκεντρες ομάδες. Τα καλώδια αυτά θα έχουν αντίσταση μόνωσης 5000 ΜΩ x Km, αμοιβαία χωρητικότητα 80 nF /Km στα 800 Hz και θα είναι κατάλληλα για απευθείας τοποθέτηση εντός του εδάφους. Ενδεικτικού τύπου RE-2Y(St)YSWAY. Χρησιμοποιούνται για μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου.

- Καλώδια data και τηλεφώνων: Θα είναι συνεστραμμένα, αθωράκιστα καλώδια με εξωτερικό μανδύα από θερμοπλαστική μόνωση (PVC), 4 ζευγών, κατηγορίας 5 κατά EIA/TIA, τύπου UTP-5.

- Καλώδια data μεγάλων αποστάσεων: Θα είναι μπλενταρισμένα, συνεστραμμένα καλώδια με εξωτερικό μανδύα από PVC, 2 - 10 ζευγών, κατά VDE 0812, 0881, με απόσβεση μέχρι 25 dB/Km στο 1 MHz, τύπου Li2YCY(TP), κατάλληλα για συνδέσεις RS 232, RS 422, RS 485.

- Καλώδια πυρανίχνευσης:  Τηλεφωνικά καλώδια εσωτερικού χώρου ανθεκτικά στη φωτιά κατά IEC 331, με διατήρηση κυκλώματος τουλάχιστον 90 λεπτά. Θα είναι θωρακισμένα, συνεστραμμένα καλώδια με εξωτερικό μανδύα ανθεκτικό στη φωτιά, κατά VDE 0815, IEC 332.3, IEC 754-2, IEC 331.

### Υπόγεια καλώδια εντός του εδάφους

Τα καλώδια του εξωτερικού δικτύου θα τοποθετηθούν υπόγεια σε βάθος 0,70 Μ, μέσα σε πλαστική σωλήνωση εγκιβωτισμένη σε σκυρόδεμα, μιας η περισσοτέρων πλαστικών σωλήνων 6 ΑΤΜ διαμ. 100 ΜΜ.

Αρχικά θα γίνει η εκσκαφή του χαντακιού σε διαστάσεις ανάλογες με τον αριθμό των σωλήνων που θα τοποθετηθούν.

Στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση σκυροδέματος 300 KG τσιμέντου, πάχους 100 ΜΜ, στον πυθμένα του χαντακιού σε όλο το πλάτος και τοποθέτηση πλέγματος από δομικό χάλυβα (ST IV) Τ 196 σε πλάτος αντίστοιχο του χαντακιού. Στο πλέγμα θα έχουν προσδεθεί μαλακά σύρματα διαμέτρου 2 ΜΜ, σε διαστήματα 1.0 Μ για την πρόσδεση του πλαστικού σωλήνα.

Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλαστικών σωλήνων σε μία στρώση και πλήρωση των κενών με τσιμεντοκονία των 450 KG και του χώρου μεταξύ σωλήνων και πλευρών χαντακιού με σκυρόδεμα 300 KG.

Ακολουθεί τοποθέτηση πάνω στους σωλήνες πλέγματος από δομικό χάλυβα (ST IV) T 196 και κατασκευή της πλάκας κάλυψης της σωληνώσεως, πάχους 100 ΜΜ, με σκυρόδεμα 300 KG.

H ακτίνα καμπυλότητας, όταν αλλάξει η κατεύθυνση των υπογείων καλωδίων πρέπει να είναι το λιγότερο 10 φορές μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο των πλαστικών καλωδίων που χρησιμοποιούνται.

Οι συνδέσεις των υπογείων καλωδίων τύπου ΝΥΥ, θα γίνουν με πλαστική διμερή φόρμα. Δηλαδή μετά την αγώγιμη σύνδεση των αγωγών του καλωδίου, το σημείο της συνδέσεως περιβάλλεται από πλαστική διμερή φόρμα, μέσα στην οποία χύνεται υγρό μείγμα, που παρασκευάζεται με ανάμιξη εποξικής ρητίνης και σκληρυντικού.

Το υγρό αυτό μείγμα, μετά από λίγες ώρες, σκληρύνεται, οπότε η πλαστική φόρμα μπορεί είτε να αφαιρεθεί είτε να παραμείνει επάνω στο στερεό περίβλημα, που έχει σχηματισθεί.

Δια την τοποθέτηση και εξαγωγή των καλωδίων θα κατασκευασθούν σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 30 Μ κατάλληλα φρεάτια επιθεωρήσεως κλειστού τύπου.

Μετά το άνοιγμα του λάκκου θα στρωθεί ο πυθμένας του με σκυρόδεμα 200 KG τσιμέντου πάχους 10 CM. Θα γίνει δόμηση των πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300 KG πάχους 10 CM μέχρις ύψους 25-30 CM και επίχριση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 KG τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρών σε πάχος 2,5 CM. Εν συνεχεία, αφού τελειώσουν οι εργασίες συνδέσεως και διελεύσεως των καλωδίων, θα γεμιστεί το φρεάτιο με άμμο και θα καλυφθεί με πλάκα πάχους 10 CM από σκυρόδεμα 300 KG τσιμέντου οπλισμένου με πλέγμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της στατικής επιβλέψεως.

Κατόπιν των ανωτέρω θα γίνει η επίχωση του φρεατίου με τα προϊόντα της εκσκαφής.

Σε ορισμένα σημεία, οπου κρίνεται σκόπιμο από την επίβλεψη και προ της εισόδου των καλωδίων στο κτίριο θα κατασκευασθούν φρεάτια επιθεωρήσεως ανοικτού τύπου.

Τα φρεάτια ανοικτού τύπου διαφέρουν από τα φρεάτια κλειστού τύπου, μόνο ως προς το κάλυμμα αυτών.

Στην περίπτωση αυτή το κάλυμμα θα είναι χυτοσιδηρό μετά καταλλήλου πλαισίου. Εάν το φρεάτιο αυτό ευρίσκεται στο δρόμο, το πεζοδρόμιο ή το δάπεδο κτιρίου, το κάλυμμα θα τοποθετηθεί στο ίδιο ύψος με τη στάθμη του δαπέδου.

Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων μεταξύ τους πραγματοποιείται δια απλής εισχωρήσεως του άκρου του ενός εις την υποδοχή του άλλου χωρίς την παρεμβολή συγκολλητικής ουσίας ή ειδικής ελαστικού δακτυλίου.

Τα άκρα των πλαστικών σωλήνων, τα οποία καταλήγουν στα φρεάτια, δεν θα προεξέχουν εις το εσωτερικό αυτών, αλλά θα έχουν ομαλά διαμορφωμένα άκρα με τσιμεντοκονία.

Δια να αποφύγουμε τις κάποιες συνέπειες που θα προέλθουν από τυχόν καθίζηση του εδάφους, το καλώδιο θα τοποθετηθεί χαλαρά και εις έξοδό του πριν από την σύνδεσή του, πρέπει να υπάρχει χαλαρό μήκος καλωδίου 50 CM περίπου.

### Χαρακτηρισμός καλωδίων και αγωγών

Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους, τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γειώσεως.

Τα κεντρικά καλώδια των υποδιανομών που πηγαίνουν μαζί μέσα στα κανάλια, ή υπόγεια μεταξύ των κτιρίων, θα φέρουν μέσα στα κανάλια, στα φρεάτια επιθεωρήσεως και πριν από την είσοδο ή έξοδο των πινάκων, ένδειξη με ταινία διαφορετικού χρώματος, δια τον εύκολο διαχωρισμό τους.

### Σωλήνες καλωδίων

#### Τύποι σωλήνων

Οι τύποι των σωλήνων που χρησιμοποιούνται είναι :

- Χαλυβδοσωλήνες (ευθείς): Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι με ραφή, και θα αποτελούνται από χαλύβδινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1 χιλ. που στο εσωτερικό του θα έχει μονωτική επένδυση, σύμφωνα με το άρθρο 146 παρ. 4 του κανονισμού εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55). Οι χαλυβδοσωλήνες θα βιδώνουν μεταξύ τους και με τα εξαρτήματά τους (μούφες, καμπύλες διακλαδωτήρες ταυ, συστολές, κουτιά διακλάδωσης κ.λ.π.) ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα στους αγωγούς που περιέχουν.

- Εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαμπτοι χαλυβδοσωλήνες θα αποτελούνται από ένα διπλό μεταλλικό οπλισμό από λεπτό έλασμα που θα περιβάλλει την μονωτική επένδυση.

- Σκληροί Μονωτικοί Σωλήνες (ευθείς): Οι σκληροί μονωτικοί σωλήνες θα είναι από πλαστικό σύμφωνα με το άρθρο 146 του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 59/Β/55).

- Εύκαμπτοι Μονωτικοί Σωλήνες (σπιράλ): Οι εύκαμπτοι μονωτικοί σωλήνες θα είναι επίσης από σκληρό πλαστικό όπως και οι παραπάνω.

- Γαλβανισμένοι Σιδηροσωλήνες: Οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν μονωτική επένδυση γι’ αυτό και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ. Οι διαστάσεις που δίδονται στα σχέδια αναφέρονται στην ονομαστική διάμετρό τους. Το πάχος των τοιχωμάτων των γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 270/Α/36, ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ).

- Πλαστικοί σωλήνες υπόγειων καλωδίων: Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) και θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 4 ατμοσφαιρών. Οι σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των υπογείων καλωδίων, θα έχουν διάμετρο 100 mm και πάχος τοιχωμάτων τουλάχιστον 2 mm.

#### Χρησιμοποίηση Σωλήνων

Οι πλαστικοί μονωτικοί σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε εντοιχισμένες διελεύσεις ηλεκτρικών γραμμών.

Οι χαλύβδινοι ηλεκτρικοί σωλήνες και οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες θα χρησιμοποιηθούν σε επίτοιχη εγκατάσταση.

Οι πλαστικοί σωλήνες 4 ατμ. Φ100 θα χρησιμοποιηθούν σε υπόγειες διελεύσεις καλωδίων.

### Σωληνώσεις - συρματώσεις - εξαρτήματα

Οι χωνευτοί σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά οργάνων διακοπής κ.λ.π. θα τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσματα αλλά μετά την κατασκευή των οδηγών επιχρισμάτων και σε τέτοιο βάθος, ώστε οι μεν σωλήνες να καλύπτονται μετά από πλήρωση των αυλάκων που τοποθετούνται μέσα, τα δε κουτιά διακλαδώσεως, οργάνων διακοπής κλπ. να εξέχουν τόσο, ώστε μετά την τελευταία στρώση των επιχρισμάτων να ευρίσκονται τα χείλη αυτών στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια της στρώσεως αυτής.

H διάνοιξη των απαιτουμένων αυλάκων εντός της τοιχοποιίας ή του επιχρίσματος κλπ. δια την τοποθέτηση των σωλήνων, θα πραγματοποιείται με ειδικό ηλεκτροκίνητο φορητό εργαλείο, προσεκτικά ώστε η φθορά και η απαραίτητη επαναφορά της τοιχοποιίας ή των κονιαμάτων να περιορισθούν εις το ελάχιστον.

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων χωρίς παρεμβολή κουτιού διακλαδώσεως είναι το πολύ τρεις. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών μπορούν να έχουν δύο το πολύ ενώσεις ανά τρία μέτρα δεν επιτρέπεται δε να έχουν ένωση, οταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα (1,0) μέτρο.

Ενώσεις εντός του πάχους των τοίχων απαγορεύονται. Οι σωληνώσεις θα τοποθετούνται με ελαφρά κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και θα είναι απαλλαγμένες παγίδων (σιφώνων).

Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά κάθετα προς την πορεία των στο σημείο εισόδου. Τα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι διαμέτρου τουλάχιστον 70 χλστ. Η ελαχίστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από σωλήνες θερμού νερού (κεντρικής θερμάνσεως) είναι 20 εκ.

Οι απολήξεις των σωλήνων, τόσον πίσω από τους πίνακες όσον και στις θέσεις τροφοδοτήσεως φωτιστικών σωμάτων κλπ. ή στις αναμονές θα εφοδιάζονται με προστόμια τα οποία θα εξέχουν της τελευταίας στρώσεως, των επιχρισμάτων κατά 2 χλστ.

Οι αγωγοί ΝΥΑ πρέπει να φέρουν καθ’όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων ουδετέρου και γειώσεως θα ενώνονται και θα διακλαδίζονται μέσα σε κουτιά διακλαδώσεως με κατάλληλους διακλαδωτήρες.

Τα τμήματα των γραμμών τα οποία θα κατασκευασθούν από καλώδια ΝΥΜ θα είναι ορατά, στερεώνονται δε με διμερή πλαστικά στηρίγματα αποστάσεως λευκά, και τα οποία θα απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. το πολύ, εκτός από τα κάμψεως, οπου η πυκνότητα πρέπει να ειναι μεγαλύτερη.

Σε περίπτωση παράλληλης διαδρομής περισσοτέρων των τριών καλωδίων ΝΥΜ, τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών θα ευρίσκονται σε ευθεία και θα είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται πάνω σε ειδικής διατομής μεταλλικές ράβδους (σιδηρόδρομος).

Η ένωση των αγωγών της γραμμής από ΝΥΑ με καλώδια ΝΥΜ, θα γίνεται μέσα σε κουτιά διακλαδώσεως με κατάλληλους διακλαδωτήρες.

Οι σωλήνες μέσα στο σκυρόδεμα θα είναι χαλύβδινοι ή γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες.

Οι σωλήνες που τοποθετούνται μέσα στο έδαφος θα αλείφονται με δύο στρώσεις ασφαλτικής επαλείψεως.

Η διατομή και ο αριθμός που υπάρχουν μέσα σε κάθε σωλήνα φαίνεται στα σχέδια.

Η αντιστοιχία της διαμέτρου σωλήνων προς διατομής και αριθμόν των περιεχομένων αγωγών καθορίζεται στον ακόλουθο πίνακα :

| Πλήθος αγωγών | Διατομή | Διάμετρος σωλήνα |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΜ2 | ΜΜ |  |
|  |  | πλαστικός | χαλύβδινος |
| Μέχρι 4 αγωγοί | 1,5 | Φ 13,5 | Φ 13.5 |
| Από 5 έως 7 αγωγοί | 1,5 | Φ 16 | Φ 16 |
| Από 8 έως 12 αγωγοί | 1,5 | Φ 23 | Φ 21 |
| Μέχρι 5 αγωγοί | 2,5 | Φ 16 | Φ 16 |
| Μέχρι 3 αγωγοί | 4 | Φ 16 | Φ 16 |
| Από 4 έως 5 αγωγοί | 4 | Φ 23 | Φ 21 |
| Μέχρι 3 αγωγοί | 6 | Φ 16 | Φ 16 |
| Από 4 έως 5 αγωγοί | 6 | Φ 23 | Φ 21 |

Ο αγωγός γειώσεως και ο ουδέτερος κάθε κυκλώματος θα είναι της ιδίας μονώσεως με τους υπόλοιπους αγωγούς του κυκλώματος και θα τοποθετηθούν μέσα στον ίδιο σωλήνα με τους υπόλοιπους.

Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος πρέπει να είναι η ίδια καθ’όλο το μήκος αυτού. Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς να παρεμβληθούν στοιχεία ασφαλίσεως.

Η ελαχίστη διατομή αγωγών κυκλωμάτων φωτισμού, τηλεχειρισμού και ελέγχου είναι 1,5 τ.χ. και των ρευματοδοτών 2,5 τ.χ.

Η δε ελαχίστη διάμετρος σωλήνων όλων των κυκλωμάτων και συστημάτων ασθενών ρευμάτων, θα είναι Φ 13,5 χ. ή ½”.

Η ελάχιστη διάμετρος των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα είναι 70 χιλ. Οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διακλαδώσεως των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα είναι Φ 70 χιλ. οι δε ελάχιστες διαστάσεις των κουτιών διελεύσεως των συστημάτων ασθενών ρευμάτων θα είναι 75 Χ 75 χιλ.

Οι αγωγοί διατομής έως 4 τ.χ. θα είναι μονόκλωνοι. Οι αγωγοί διατομής άνω των 6 τ.χ. θα είναι πολύκλωνοι.

Η απογύμνωση των άκρων των αγωγών θα γίνεται προσεκτικά ώστε να μην δημιουργούνται εγκοπές πάνω σ’αυτούς και επέρχεται ελάττωση της μηχανικής αντοχής αυτών.

Η σύνδεση αγωγών διατομής άνω των 10 χιλ. μετά των μπαρών των πινάκων κλπ. θα πραγματοποιείται με την βοήθεια ακροδεκτών συσφιγκτικού κοχλία και συγκολλήσεως.

### Κουτιά διακλαδώσεως

Τα κουτιά διακλαδώσεως θα είναι κυκλικά ή τετράγωνα ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον αντίστοιχο τύπο του σωλήνα.

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα γίνεται δια κοχλιώσεως του σωλήνα με το κουτί.

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιούνται μέχρι το πολύ τεσσάρων διευθύνσεων.

Η ελαχίστη διάσταση των κουτιών διακλαδώσεως καθορίζεται ανεξάρτητα του σχήματός τους σε 70 χιλ.

### Διακόπτες - ρευματοδότες

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση με πλήκτρο εξαιρετικά ισχυρής κατασκευής και με βάση από πορσελάνη.

Οι διακόπτες είναι για ρεύμα 10Α, 250 Βολτ.

Οι στεγανοί διακόπτες θα είναι 10Α, 250 βολτ περιστροφικοί βαρέως τύπου με βάση από πορσελάνη κατάλληλοι είτε για στεγανή ορατή εγκατάσταση είτε για χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο επίχρισμα.

Οι ρευματοδότες θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση μέσα στο επίχρισμα 16Α, 250 βολτ με πλευρικές επαφές γειώσεως τύπου ΣΟΥΚΟ.

Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι 15Α, 250 βολτ με πλευρικές επαφές γειώσεως, τύπου ΣΟΥΚΟ κατάλληλοι είτε για ορατή εγκατάσταση είτε για χωνευτή εγκατάσταση μέσα στο επίχρισμα.

Οι ρευματοδότες χαμηλής τάσεως θα είναι 10Α, 42 βολτ στεγανοί με βάση από πορσελάνη, ισχυράς κατασκευής με κατάλληλους δέκτες ώστε μόνον ο αντίστοιχος ρευματολήπτης να μπορεί να προσαρμοσθεί με αυτόν.

Πάνω από ρευματοδότες χαμηλής τάσεως θα τοποθετηθεί πινακίδα που θα γράφει την τάση του ρευματοδότη.

Ολοι οι χωνευτοί ρευματοδότες και διακόπτες θα έχουν τετραγωνικά καλύμματα, χρώματος της εκλογής του Επιβλέποντος.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

## ΓΕΝΙΚΑ

Οι ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης διακρίνονται τύπου ιστάμενων πεδίων και τύπου επίτοιχων ερμαρίων.

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ - ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

### Γενικά

Οι πίνακες αυτοί θα είναι αποκλειστικά μεταλλικοί “κλειστού ερμαρίου” (τύπου STAB), κατάλληλοι για επίτοιχη τοποθέτηση, προστασίας IΡ40 κατά DIN 40050/IC 144 με μεταλλική πόρτα.

Οι πίνακες θα τοποθετηθούν επίτοιχοι και θα στηρίζονται από σιδηρογωνιές 50Χ50 χλστ. σε περίπτωση που έχουν βάρος. Οι σιδηρογωνιές θα βαφούν με αντιδιαβρωτική βαφή και θα τοποθετηθούν μέσα στον τοίχο.

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V, 50HZ και θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη:

- Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή τοποθέτηση.

- Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.

- Μεταλλική πλάκα.

### Μεταλλικό Ερμάριο

Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερμάριο με την βοήθεια κατάλληλου ικριώματος συναρμολόγησης.

### Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα

Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο μπροστινό μέρος του πίνακα.

Η πόρτα θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5 χιλ. και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας θα στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα με την λεπτομερή συνδεσμολογία του πίνακα.

### Μεταλλική Πλάκα

Η μεταλλική πλάκα θα καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και αυτή από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. Η πλάκα θα προσαρμόζεται στο πλαίσιο της πόρτας με 4 ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην μεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Η αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα του πίνακα.

### Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαμορφώσεως των πινάκων

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

H εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες επικασσιτερωμένες μπάρες που θα έχουν επιτρεπομένη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του πίνακα. Η χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανομή του πίνακα επιτρέπεται μόνο στους μικρούς πίνακες (ονομαστική ένταση γενικού διακόπτη 40 Α ή μικρότερη) και στα τμήματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που προστατεύονται από μερικές ασφάλειες με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35 Α. Στην περίπτωση αυτή η διατομή των καλωδίων ή αγωγών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 mm². Χρησιμοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατομής μικρότερης από 10 mm² επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.

Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το μέγεθός τους θα έχουν ζυγό (μπάρα) ουδετέρου με πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως.

Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των και θα έχουν άνεση χώρου για το καλώδιο εισόδου και για την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωμάτων, θα δοθεί δε μεγάλη σημασία στην καλή και σύμμετρη εμφάνιση των πινάκων. Γι’ αυτό πρέπει να τηρηθούν οι εξής αρχές :

α) Τα γενικά όργανα εισαγωγής των πινάκων θα βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα.

β) Τα γενικά στοιχεία του πίνακα (διακόπτης, ασφάλεια) θα τοποθετηθούν συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα αυτού.

γ) Τα όργανα των διαφόρων κυκλωμάτων θα τοποθετηθούν σε κανονικές οριζόντιες σειρές συμμετρικά ως προς τον κατακόρυφο άξονα του Πίνακα.

Στον τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική με τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί μία τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επέκταση της εσωτερικής συνδεσμολογίας των πινάκων, αυτοί θα επιστρέφουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους.

Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά με την οποία θα φθάνουν τα κυκλώματα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον εκατοστών ανάμεσα στις κλέμμες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά μόνο θα κτυπηθούν (KNOCK-OUTS) ώστε να μπορούν να ανοιχθούν αυτές μετά με ένα απλό κτύπημα. Οι οπές αυτές θα είναι ως προς τον αριθμό όσες απαιτούνται για κάθε πίνακα (θα υπάρχουν οπές και για το γενικό καλώδιο του πίνακα καθώς και για τα καλώδια των εφεδρικών γραμμών), ως προς την διάμετρο ίσες προς την μικρότερη απαιτούμενη διάμετρο για κάθε κύκλωμα θα έχουν όμως αρκετή απόσταση μεταξύ τους ώστε να μπορούν να μεγαλώσουν ώστε να περνούν και καλώδια μεγαλύτερης διαμέτρου.

Οι οπές μπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες της μιας σειράς αν τούτο απαιτηθεί.

Μέσα στους πίνακες, στο πάνω μέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέμμες στις οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση κάθε κυκλώματος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες και μάλιστα συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Υπενθυμίζεται ότι όλη η εσωτερική διανομή των πινάκων μέχρις τις κλέμμες θα πρέπει να γίνει στο εργοστάσιο κατασκευής των πινάκων. Στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από μία σειρά κλέμμες η δεύτερη σειρά θα τοποθετηθεί κάτω από την πρώτη σε απόσταση μεγαλύτερη η το πολύ ίση με το βάθος του πίνακα. Η εσωτερική διανομή για την δεύτερη σειρά των κλέμμες θα γίνει στην κάτω πλευρά τους ώστε η πάνω πλευρά αυτών να είναι ελεύθερη για την σύνδεση των αγωγών των κυκλωμάτων.

Η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα είναι άριστη από τεχνική και αισθητική άποψη, δηλαδή τα καλώδια θα ακολουθούν ομαδικά ή μεμονωμένα, ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλώς προσαρμοσμένα και σφιγμένα με κατάλληλες βίδες και περικόχλια, στα άκρα τους δεν θα παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διασταυρώσεις κλπ., και θα φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς στα δύο άκρα τους.

Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών με τα όργανα των πινάκων θα γίνει με την βοήθεια κατάλληλων ακροδεκτών με τρύπα στη μέση (παπουτσάκια) που θα προσαρμοσθούν στο δύο άκρα τους.

Η εσωτερική διανομή των πινάκων θα πρέπει να τηρεί ένα προκαθορισμένο σύστημα σημάνσεως των φάσεων ώστε η ίδια φάση να έχει πάντα την ίδια θέση (π.χ. ή R αριστερά ή S στη μέση και ή T δεξιά) και το ίδιο χρώμα. Επίσης τα δύο άκρα των καλωδίων ή αγωγών της εσωτερικής διανομής θα πρέπει να φέρουν χαρακτηριστικούς αριθμούς.

### Βαφή Πινάκων

Οι πίνακες θα βαφούν με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και με μια τελική στρώση με βερνίκι, με απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό. Η μπροστινή πλάκα θα βαφεί με χρώμα σφυρήλατο (μαρτελέ).

### Ειδικές Απαιτήσεις

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να δείχνουν τα παρακάτω:

α) Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου.

β) Την διάταξη των οργάνων του πίνακα.

γ) Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων.

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ

### Γενικά

Οι πίνακες αυτοί θα είναι κατάλληλοι για δίκτυο 380/220V 50 ΗΖ και η κατασκευή τους θα πληροί τους παρακάτω όρους:

α) Η συγκρότηση του πίνακα θα πραγματοποιηθεί με την αποκλειστική χρήση τυποποιημένων και προκατασκευασμένων πεδίων που να εξασφαλίζουν την εύκολη επέκταση ή μετατροπή της εγκατάστασης.

β) Οι πίνακες του τύπου αυτού θα κατασκευασθούν επίτοιχοι (τοποθέτηση μπροστά σε τοίχο).

### Μεταλλικά πεδία

Τα μεταλλικά πεδία θα κατασκευασθούν από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστο 2,0 χιλ. και θα είναι κατάλληλα για απ'ευθείας στήριξη πάνω στο δάπεδο.

Οι διαστάσεις των πεδίων και ειδικά το βάθος αυτών θα καθορισθεί από τις απαιτήσεις σε χώρο των οργάνων που θα τοποθετηθούν σ' αυτά, πάντως σε καμία περίπτωση οι διατάσεις των πεδίων δεν πρέπει να είναι μικρότερες από τα παρακάτω όρια:

- ύψος : ~ 200 cm.

- πλάτος : 54 - 60 cm.

- βάθος : 36 - 40 cm.

Κάθε πεδίο θα καλύπτεται από μπροστινό μεταλλικό κάλυμμα το οποίο θα στερεώνεται πάνω στο πλαίσιο του ερμαρίου με την βοήθεια επινικελωμένων κοχλιών. Στο κάλυμμα αυτό δεν θα στερεώνεται κανένα όργανο ή στοιχείο του πίνακα (όψη ηλεκτρικά ακίνδυνη). Οταν αφαιρείται το μπροστινό κάλυμμα, ολόκληρος ο πίνακας και τα όργανά του θα είναι προσιτά ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί οποιοδήποτε από αυτά, χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.

Πάνω στο κάλυμμα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων.

Κάθε πεδίο θα κλείνει με συμπαγή μονόφυλλη μεταλλική πόρτα που θα εφοδιασθεί με κλειδαριά.

Τα μεταλλικά πεδία θα έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική επεξεργασία και θα βαφούν με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής και από μία τελική στρώση από βερνίκι.

Στο εσωτερικό κάθε πόρτας θα τοποθετηθεί καρτέλα μέσα σε θήκη με ζελατίνα με την συνδεσμολογία του πίνακα.

### Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαμόρφωσης των πινάκων

Ισχύουν όλα όσα γράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο της προδιαγραφής "Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερμαρίου - επίτοιχοι ή χωνευτοί".

### Ειδικές απαιτήσεις

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά, ο εργολάβος υποχρεούται όπως πριν από την κατασκευή τους υποβάλλει για έγκριση σχέδια των πινάκων που να δείχνουν τα παρακάτω:

α) Τις εξωτερικές διαστάσεις κάθε ερμαρίου και ολόκληρου του πίνακα.

β) Την διάταξη των οργάνων και τις αποστάσεις μεταξύ τους.

γ) Την διακοπή των ζευγών του πίνακα και τον τρόπο στήριξής τους.

δ) Την αντοχή σε βραχυκύκλωμα.

ε) Τον τύπο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αυτομάτων διακοπτών ισχύος

### Βαθμός προστασίας

Ο βαθμός προστασίας των πινάκων αυτών θα είναι IP 40 κατά DIN 40050 /IC 144 εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στα σχέδια.

## ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

### Ασφάλιση κυκλωμάτων - ασφάλειες

Όλες οι ασφάλειες κυκλωμάτων κινητήρων άνω του 1 ΗΡ θα είναι συντηκτικές βραδείας τήξεως.

Η ασφάλιση κυκλωμάτων μικρών κινητήρων (μέχρι 1 ΗΡ), θα γίνεται με μικροαυτόματους ενδεικτικού τύπου SIEMENS WG κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE 0641 και DIN 46277.

Οι κινητήρες άνω του 1 ΗΡ και μέχρι 2 ΗΡ θα είναι τριφασικοί και εκτός από τις ασφάλειες βραδείας τήξεως, εκκινούν με αυτόματο διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης τοποθετείται μέσα στον πίνακα έχει δε κουμπιά εκκινήσεως στάσεως και παρέχει θερμική προστασία από υπερένταση.

Τα κουμπιά επαναφοράς των θερμικών θα τοποθετούνται στο εμπρόσθιο κάλυμμα του πίνακα.

Οι τριφασικοί κινητήρες άνω των 2 ΗΡ, όσοι δεν έχουν ενσωματωμένη διάταξη εκκινήσεως, θα εκκινούν με αυτόματους διακόπτες “αστέρος τριγώνου” που τοποθετούνται μέσα στον πίνακα με τα κατάλληλα θερμικά για υπερένταση και χρονοδιακόπτη. Τάση πηνίων 220 βολτ ή 380 βολτ. Για τα κουμπιά εκκινήσεως ή στάσεως καθώς και τα κουμπιά επαναφοράς των θερμικών ισχύουν τα ίδια με τους αυτόματους διακόπτες.

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους ενδεικτικού τύπου SIEMENS WL κατασκευασμένους σύμφωνα με VDE 0641 και DIN 46277.

Οι γενικές ασφάλειες των πινάκων θα είναι συντηκτικές πορσελάνης ταχείας τήξεως.

Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63Α (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) θα είναι πορσελάνης κατά VDE 0635 και DIN 49360 τάσεως 500 βολτ AC με βιδωτά πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξεως ικανότητας διακοπής 70ΚΑ.

Πάνω από 63Α θα είναι μαχαιρωτού τύπου κατά VDE 0660 και DIN 43620 ικανότητας άνω των 100 ΚΑ τάσεως 500 βολτ AC.

### Μαχαιρωτοί διακόπτες

Για εντάσεις μεγαλύτερες των 100 Α θα τοποθετηθούν μαχαιρωτοί διακόπτες φορτίου ταχείας αποζεύξεως.

Θα εκπληρώνουν τους καθορισμένους κανονισμούς για τα υλικά κατά VDE 0660 που ισχύουν για γενικούς διακόπτες.

Οι διακόπτες θα έχουν αναλόγως του ονομαστικού ρεύματος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα / διαρκές ρεύμα (Α) | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ονομαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) | 90 | 90 | 90 | 50 |
| με ασφάλειες ΝΗ (Α) | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα (ονομ. κρουστικό ρεύμα)(ΚΑ) | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα επί 0,5 S (ΚΑ) επί 1 S (kA) | 9 8 | 9 8 | 13 10 | 13 10 |
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής έως 500V/COSφ = 0,7 (Α) | 1300 | 1300 | 2200 | 2200 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή στρέψεως (ΝΜ) | 20 | 20 | 30 | 30 |

Οι διακόπτες βαθμού προστασίας ΙΡ00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα με το χειριστήριο πάνω στη πλάκα ή την πόρτα του πίνακα.

Το χειριστήριο θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως Ο-Ι.

### Ασφαλειοδιακόπτες

Για εντάσεις μεγαλύτερες των 63Α και μέχρι 630Α, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντί διακόπτου και ασφάλειας, θα τοποθετηθεί ασφαλειοδιακόπτης, ο οποίος είναι συνδυασμός μαχαιρωτού διακόπτου φορτίου και μαχαιρωτής ασφάλειας. Ο ασφαλειοδιακόπτης θα εκπληρώνει του κανονισμούς VDE 0113.

Οι διακόπτες θα έχουν αναλόγως του ονομαστικού ρεύματος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία:

| Ονομαστικό ρεύμα / διαρκές ρεύμα (Α) | 63 | 100 | 200 | 400 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ονομαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) | 150 | 150 | 150 | 80 | 80 |
| με ασφάλειες ΝΗ (Α) | 125 | 125 | 250 | 400 | 630 |
| επιτρεπόμενο ρεύμα διελεύσεως της ασφάλειας (ΚΑ) | 16 | 16 | 28 | 35 | 45 |
| Ονομαστική ικανότητα αποζεύξεως (Α) | 400 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα επί 0,5 S (ΚΑ) | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής έως 500V/COSφ = 0,7 (Α) | 1300 | 1300 | 2200 |  | 2200 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | 13000 | 13000 | 13000 | 8000 | 2500 |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη ροπή στρέψεως (ΝΜ) | 20 | 20 | 30 |  | 30 |

Οι ασφαλειοδιακόπτες, βαθμού προστασίας ΙΡ 00, θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα με το χειριστήριο πάνω στη πλάκα ή την πόρτα του πίνακα. Το χειριστήριο θα είναι βαθμού προστασίας ΙΡ 54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως 0-Ι.

### Αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων

Για την προστασία των κινητήρων θα τοποθετηθούν αυτόματοι διακόπτες ενδεικτικού τύπου 3VE-SIEMENS.

Οι αυτόματοι διακόπτες θα προστατεύουν τον κινητήρα από θερμικές υπερφορτίσεις, θα επενεργούν γρήγορα, όταν η θερμοκρασία του κινητήρα υπερβεί το όριο, θα επιτρέπουν όμως υψηλά ρεύματα εκκινήσεως ή βραχυχρόνια υψηλά ρεύματα. Θα έχουν ρυθμιζόμενα θερμικά, τα οποία θα μπορούν να ρυθμιστούν επακριβώς στο ονομαστικό ρεύμα ή στο ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα (την τιμή ρυθμίσεως θα την καθορίσει ο προμηθευτής των κινητήρων).

Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα θα ρυθμιστούν σε σταθερή τιμή και θα προκαλούν άμεση απόζευξη σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, αλλά δεν επενεργούν όταν πρόκειται για ρεύματα εκκινήσεως.

Οι αυτόματοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα έχουν, αναλόγως του ονομαστικού ρεύματος τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα / διαρκές ρεύμα (Α) | 16 | 25 |
| --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση κύριοι αγωγοί (V) βοηθητικά κυκλώματα (V) | 600 600 | 700 600 |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | 700 | 700 |
| Περιοχή ρυθμίσεως του θερμικού (Α) | 5 - 8 | 8 - 12 |
| Ρύθμιση ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου (Α) | 96 | 150 |
| Ονομαστική ικανότητα ζεύξεως (ΚΑ) | 150 | 150 |
| με ασφάλειες ΝΗ (Α) | 125 | 125 |
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής τάσης 380V (kA/COSφ) | 1,5/0,7 | 10/0,5 |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα τάση 380V (kA/COSφ) | 1,5 /0,7 | 20/0,3 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | 100000 | 100000 |
| Μέγιστη συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) | 25 | 25 |

Οι αυτόματοι διακόπτες δεν θα περιέχουν πηνίο αποζεύξεως ελλείψεως τάσεως, θα φέρουν βοηθητική επαφή δια λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλη για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα με το χειριστήριο πάνω στην πλάκα ή την πόρτα.

Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθμού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως 0-Ι.

### Αυτόματοι διακόπτες προστασίας διανομών

Οι αυτόματοι διακόπτες διανομών ενδεικτικού τύπου 3VT-SIEMENS, θα προστατεύουν καλώδια, αγωγούς και τμήματα εγκαταστάσεων από θερμική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Θα έχουν θερμικά με ρύθμιση σταθερής τιμής, που θα επιλεχθεί ανάλογα με τη δυνατότητα υπερφορτίσεων των αγωγών ή των καλωδίων.

Τα ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκύκλωμα χωρίς καθυστέρηση θα είναι ρυθμιζόμενα, ώστε να μπορούν να προσαρμοσθούν καλύτερα στις συνθήκες του δικτύου.

Οι αυτόματοι διακόπτες διανομών θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα / διαρκές ρεύμα (Α) | 125 | 250 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση κύριοι αγωγοί (V) βοηθητικά κυκλώματα (V) | 600 600 | 600 600 | 700 600 | 800 600 | 1000 600 |
| Ονομαστική τάση μονώσεως κύριοι αγωγοί (V) βοηθητικά κυκλώματα (V) | 1000 380 | 1000 380 | 1000 380 | 1000 380 | 1000 380 |
| Περιοχή ρυθμίσεως του θερμικού (Α) | 125 | 250 | 315 | 500 | 700 |
| Ρύθμιση ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου (kΑ) | 1.00-1.60 | 1.25-2.50 | 1.60-3.10 | 2.50-4.00 | 3.10-5.00 |
| Ονομαστική ικανότητα ζεύξεως τάση 380 V (kA/COSφ) | 28/0,25 | 28/0,25 | 28/0,25 | 28/0,25 | 28/0,25 |
| με ασφάλειες ΝΗ (Α) |  |  |  | 125 | 125 |
| Ονομαστική ικανότητα διακοπής τάσης 380V (kA/COSφ) |  |  |  | 1,5/0,7 | 10/0,5 |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα τάση 380V (kA/COSφ) |  |  |  | 1,5 /0,7 | 20/0,3 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Μέγιστη συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Οι αυτόματοι διακόπτες δεν θα έχουν πηνίο αποζεύξεως ελλείψεως τάσεως (εκτός από την περίπτωση που χρησιμοποιούνται σαν γενικοί μετασχηματιστών), θα φέρουν βοηθητική επαφή δια λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε κιβώτια πλαστικών διανομών με το χειριστήριο πάνω στο κάλυμμα του κιβωτίου.

Το χειριστήριο θα είναι περιστροφικό, βαθμού προστασίας ΙΡ54 και θα φέρει πλάκα ενδείξεως 0-1.

### Διακόπτες φορτίου

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι αυτόματοι διακόπτες (CIRCUIT BREAKERS) χωρίς θερμικά και μαγνητικά στοιχεία προστασίας (κατά συνέπεια ισχύουν και για αυτούς όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο). Η ικανότητα διακοπής τους σε συμμετρικό βραχυκύκλωμα (RMS) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τις παρακάτω τιμές:

- Διακόπτες ονομαστικής εντάσεως 63Α, 100Α και 160Α 10ΚΑ σε COS Φ 0,3.

- Διακόπτες ονομαστικής εντάσεως 250Α, 20ΚΑ σε COS Φ= 0,3.

- Διακόπτες ονομαστικής εντάσεως 500Α, 30ΚΑ σε COS Φ= 0,25

- Διακόπτες ονομαστικής εντάσεως 630Α και πάνω, 50 ΚΑ σε COSΦ=0,25.

Οι διακόπτες φορτίου θα είναι ενδεικτικού τύπου CLOCKNER MOELLER (ΤΥΠΟΣ Ν) ή ισοδύναμος.

### Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελαί) λειτουργίας AC1

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισμό κυρίως κυκλωμάτων φωτισμού μιας φάσεως, λειτουργούντες με ρευματωθήσεις (IMPULSE SWITCH) και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα για ωμικό φορτίο κατηγορία λειτουργίας ACI (Α) | 10 | 16 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | 380 |  |  |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | μεγαλύτερη των 8.000.000 |  |  |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας του πηνίου (V) | 220 |  |  |
| Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V) | 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας |  |  |
| Ονομαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) στην συγκράτηση (VA/COSφ) | μικρότερη των 30/0,7 μικρότερη των 14/0,3 |  |  |
| Διάρκεια ζεύξεως (MS) | μικρότερη των 45 |  |  |
| Διάρκεια αποζεύξεως (MS) | μικρότερη των 55 |  |  |
| Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) | μεγαλύτερη των 500 |  |  |

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για λειτουργία ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

### Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (ρελαί) λειτουργίας AC3

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα τοποθετηθούν δια τον χειρισμό κινητήρων, κατηγορία λειτουργίας AC3, και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα για ζεύξη κινητήρων κατηγορία λειτουργίας AC3 (A) | 16 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | μεγαλύτερη των 600 |  |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | μεγαλύτερη των 13.000.000 |  |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας του πηνίου (V) | 220 |  |
| Περιοχή λειτουργίας του πηνίου (V) | 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας |  |
| Ονομαστική ισχύς του πηνίου κατά την ζεύξη (VA/COSφ) στην συγκράτηση (VA/COSφ) | μικρότερη των 90/0,8 μικρότερη των 15/0,3 |  |
| Διάρκεια ζεύξεως (MS) | μικρότερη των 45 |  |
| Συχνότητα ζεύξεως (ζεύξεις / Η) | μεγαλύτερη των 600 |  |
| Ικανότητα ζεύξεως τριφασικού κινητήρα (380V) μέχρι ονομαστική ισχύ (kW) | 7 | 10 |

Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα φέρουν βοηθητική επαφή για αυτοσυγκράτηση και λειτουργίας ενδεικτικής λυχνίας, θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

### Ομαλοί εκκινητές (soft starter)

Θα είναι κατάλληλοι για κινητήρες βρακυκυκλωμένου δρομέα αντλιών και θα έχουν μέγεθος κατάλληλο για την ισχύ του κινητήρα σε συνθήκες λειτουργίας AC3 κατά VDE 0660. Θα έχουν:

στο ξεκίνημα 3 δυνατότητες:

- με ράμπα τάσης στην επιτάχυνση για εκκινήσεις από 1 μέχρι 30 sec

- με περιορισμό του ρεύματος από 2 μέχρι 5 φορές το ονομαστικό του κινητήρα

- με συνδυασμό ράμπας και περιορισμό ρεύματος για έλεγχο της ροπής στο ξεκίνημα

στο σταμάτημα 3 επιλογές:

- με ράμπα τάσης στην επιβράδυνση, από 2 μέχρι 60 sec

- φρενάρισμα με συνεχές ρεύμα

- ελεύθερο σταμάτημα με διακοπή της τροφοδοσίας

και το οποίο εξασφαλίζει:

- Θερμική προστασία του κινητήρα και προειδοποίηση υπερφόρτησης

- Θερμική προστασία της ίδιας της συσκευής

- Ανίχνευση και σηματοδότηση των σφαλμάτων:

- ανισορροπία φάσεων

- απουσία φάσης

- σφάλμα των thyristors

- Αποθήκευση και ενημέρωση διαρκώς των διαφόρων κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του κινητήρα, ακόμη και σε έλλειψη τάσης

- Περιλαμβάνει μικροϋπολογιστή, ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου, ποτενσιόμετρα ρύθμισης με κάλυμμα, μετώπη ρυθμίσεων και επιλογών, ενδεικτικά led σφάλματος, υπερφόρτισης και λειτουργίας και τουλάχιστον 4 εξόδους ρελέ για οποιαδήποτε εφαρμογή και σηματοδότηση σε απόσταση

Οι ομαλοί εκκινητές θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία :

| Ονομαστικό ρεύμα για ζεύξη κινητήρων κατηγορία λειτουργίας AC3 (A) | 72 | 105 | 140 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική τάση μονώσεως (V) | 600 | 600 | 700 |
| Μηχανική διάρκεια ζωής (ζεύξεις) | μεγαλύτερη των 2.800.000 |  |  |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας συσκευής (V) | 220 |  |  |
| Περιοχή λειτουργίας συσκευής (V) | 0,8 - 1,1 της τάσεως λειτουργίας |  |  |
| Ελάχιστο διάστημα μεταξύ εκκινήσεων (mS) | έως 500 |  |  |
| Αρμονικές κατά την εκκίνηση (%) κατά τη λειτουργία (%) | μέχρι 5 μέχρι 2 |  |  |
| Περιορισμός ρεύματος κατά την εκκίνηση | 2 – 5 x Iον |  |  |
| Αρχική τάση κατά την εκκίνηση (%) | 10 - 60 |  |  |
| Ικανότητα ζεύξεως τριφασικού κινητήρος (380V) μέχρι ονομαστική ισχύ (KW) | 37 | 55 | 75 |

Οι ομαλοί εκκινητές θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

### Ηλεκτρονόμοι ισχύος (contactors)

Οι ηλεκτρονόμοι ισχύος θα είναι εναλλασσομένου ρεύματος 220V - 50HZ ονομαστικής εντάσεως σύμφωνα με τα σχέδια.

Η ονομαστική ένταση των ηλεκτρονόμων αναφέρεται σε φόρτιση AC3.Για την φόρτιση αυτή οι ηλεκτρονόμοι θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω αποδόσεις για 1 εκατομμύριο χειρισμούς.

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ [A] | ΦΟΡΤΙΣΗ [kW] AC3 (380V - 50HZ) |
| --- | --- |
| 9 | 4,0 |
| 12 | 5,5 |
| 16 | 7,5 |
| 25 | 11,0 |
| 40 | 18,5 |
| 50 | 22,0 |
| 63 | 30 |
| 80 | 37 |
| 125 | 55 |
| 200 | 90 |

Όλοι οι ηλεκτρονόμοι θα είναι εφοδιασμένοι με 4 βοηθητικές επαφές (2 ηρεμίας και 2 εργασίας) εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια.

Η τάση έλξεως του ηλεκτρονόμου θα πρέπει να είναι 0,75 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης ενώ η τάση αποδιεγέρσης 0,4 έως 0,6 της ονομαστικής.

Οι ηλεκτρονόμοι θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς DIN 46199,VDE 0660/PART 1/IEC 158 και ενδεικτικού τύπου KLOCKNER MOELLER - DIL,SIEMENS 3TA, TELEMECANIQUE LC1, ή ισοδύναμοι.

### Τριπολικά θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως

Τα τριπολικά θερμικά στοιχεία υπερεντάσεως θα είναι κατάλληλα για την προστασία των αντιστοίχων κινητήρων. Η περιοχή ρυθμίσεως αυτών θα είναι ρυθμιζόμενη. Η ονομαστική ένταση των θερμικών στοιχείων που αναγράφεται στο σχέδια είναι ενδεικτική και αναφέρεται στο άνω όριο της περιοχής ρύθμισης. Τα θερμικά στοιχεία προστασίας μεγάλων κινητήρων (>7kW) θα είναι εφοδιασμένα με διάταξη αντιστάθμισης της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

### Εκκινητές κινητήρων με θερμική και μαγνητική προστασία

Οι εκκινητές κινητήρων με θερμική και μαγνητική προστασία αποτελούν ουσιαστικά ένα χειροκίνητο εκκινητή (MANUAL MOTOR STARTER) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

| Ονομαστική τάση | 500 V AC |
| --- | --- |
| Ονομαστική ένταση | σύμφωνα με τα θερμικά στοιχεία που προβλέπονται. |
| Θερμικά στοιχεία | 3 ρυθμιζόμενα ονομαστικής έντασης ανάλογα με την ισχύ του κινητήρα. |
| Μαγνητικά στοιχεία | 3 μη ρυθμιζόμενα, ταχείας λειτουργίας σε εντάσεις 9-11 φορές το ονομαστικό ρεύμα. |
| Χειρισμός | με περιστροφικό μοχλό ή κομβία και δυνατότητα ακινητοποίησης στην θέση εκτός. |
| (στ) Μηχανική αντοχή | τουλάχιστον 100.000 χειρισμούς. |
| Ικανότητα διακοπής | τουλάχιστον 10ΚΑ συμμετρικού τριφασικού βραχυκυκλώματος (RMS) με cos Φ = 0,5. |
| Βοηθητικές επαφές | σύμφωνα με τα σχέδια ή σύμφωνα με τις λοιπές απαιτήσεις. |
| Συνθήκες περιβάλλ. | κατάλληλοι για λειτουργία σε συνθήκες περιβάλλοντος μέχρι +40°C |
| (ια) Ενδεικτικός τύπος | KLOCKNER-MOELLER PKZM3 ή ισοδύναμος. |

### Χωνευτοί διακόπτες πινάκων (ραγοδιακόπτες)

Οι χωνευτοί διακόπτες (ραγοδιακόπτες) θα είναι τύπου μοχλίσκου με κέλυφος από συνθετική πλαστική ύλη, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερμαρίου, μονοπολικοί, διπολικοί ή τριπολικοί, ενδεικτικού τύπου 5TE-SIEMENS.

Για την διάκρισή τους από τους μικροαυτόματους θα υπάρχει στην μετωπική πλευρά το σύμβολο του αποζεύκτη.

Οι μονοπολικοί και διπολικοί θα είναι ονομαστικής τάσεως 250 V και οι τριπολικοί τάσεως 380 V.

Οι ραγοδιακόπτες θα χρησιμοποιηθούν σαν διακόπτες χειρισμού φωτιστικών σωμάτων στους πίνακες τύπου ερμαρίου ή ακόμη και σαν μερικοί δια κόπτες κυκλωμάτων ονομαστικής έντασης 16Α και 25Α.

Το κέλυφος των ραγοδιακοπτών θα είναι από συνθετική ύλη ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.

### Μικροαυτόματοι

Οι μικροαυτόματοι θα είναι σύμφωνοι με τους Γερμανικούς Κανονισμούς VDE 0641 τύπου “L” για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών και τύπου “G” για τα κυκλώματα μικρών κινητήρων. Οι μικροαυτόματοι θα έχουν ονομαστική τάση 380V (εναλλασσόμενη) ισχύ διακοπής τουλάχιστον 1,5 ΚΑ, θα είναι κατάλληλοι για 20000 τουλάχιστον αποζεύξεις σε πλήρες φορτίο και θα είναι εφοδιασμένοι με θερμικά στοιχεία προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώματα τα οποία θα διεγείρονται από εντάσεις ρεύματος ίσες με 3 έως 5 φορές την ονομαστική, για τους τύπους “L” και 8 έως 12 φορές την ονομαστική για τους τύπους “G”.

Το πλάτος του καλύμματός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17,5 χιλ. ενώ η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται πάνω σε ειδικές ράγες με την βοήθεια κατάλληλου μανδάλου. Ενδεικτικός τύπος μικροαυτόματων SIEMENS τύπου “W” ή ισοδύναμος.

Οι μικροαυτόματοι θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες και θα είναι ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS και WG-SIEMENS, ονομαστικής τάσεως 380 V.

### Ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας

Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες, ενδεικτικού τύπου 5TE-SIEMENS, ονομαστικής τάσεως 250 V, κατάλληλες για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερμαρίου με διαφανές κάλυμμα.

Οι ενδεικτικές λυχνίες των πινάκων δεν θα πρέπει να μαυρίζουν από την συνεχή λειτουργία τους και θα συνδέονται με την παρεμβολή κατάλληλων ασφαλειών (τύπου ταμπακιέρας) με τις φάσεις, που ελέγχουν. Το κάλυμμα των λυχνιών θα έχει κόκκινο χρώμα (εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά στα σχέδια) και θα φέρει κατάλληλο επινικελωμένο πλαίσιο. Η αλλαγή των λαμπτήρων των ενδεικτικών λυχνιών θα πρέπει να μπορεί να γίνεται εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η μπροστινή μεταλλική πλάκα των πινάκων.

### Ενδεικτικές λυχνίες για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα

Οι ενδεικτικές λυχνίες θα είναι κατάλληλες για λειτουργία σε τάση 220 V, ονομαστικής εντάσεως 10 Α και ονομαστικής διαμέτρου περίπου 22 ΜΜ.

Η ενδεικτική ροζέτα χρώματος κόκκινου ή πράσινου θα έχει πλαστικό μετωπικό δακτύλιο, βαθμού προστασίας ΙΡ65, θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο κάλυμμα ή πόρτα πίνακα. Τα στοιχεία επαφών και η λυχνιολαβή θα είναι προστασίας ΙΡ00 και κατάλληλα για τοποθέτηση μέσα σε πίνακα.

Το κάλυμμα του πίνακα θα μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να είναι αναγκαία η αποσυναρμολόγηση της ροζέτας.

### Συντηκτικές ασφάλειες

Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι ονομαστική ένταση 6 Α θα είναι μινιόν ενδεικτικού τύπου NEOZED-SIEMENS, ονομαστικής τάσεως 380 V και μέχρι ονομαστική ένταση 63 Α θα είναι κοινές συντηκτικές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΕΖ-SIEMENS, ονομαστικής τάσεως 500 V.

Η ασφάλεια των παραπάνω τύπων είναι βιδωτή και αποτελείται από την βάση της, την μήτρα, το δακτύλιο, το πώμα και το φυσίγγιο. Ολα τα μέρη της ασφάλειας θα είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη. Τα φυσίγγια θα είναι δύο τύπων, ταχείας και βραδείας τήξεως, όπως αναφέρεται εις τα σχέδια.

Για ένταση μεγαλύτερη των 63 Α θα τοποθετηθούν μαχαιρωτές ασφάλειες ενδεικτικού τύπου ΝΗ-SIEMENS.

Η μαχαιρωτή ασφάλεια αποτελείται από το φυσίγγιο και τη βάση και είναι ονομαστικής τάσεως 500 V με ικανότητα διακοπής ρεύματος βραχυκυκλώσεως πάνω από 100 ΚΑ.

### Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου “μινιόν”.

### Ενδεικτικά όργανα πινάκων

#### Γενικά

Τα ενδεικτικά όργανα των πινάκων θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα.

Το κέλυφος θα είναι προστασίας ΙΡ54 και τα στοιχεία επαφών ΙΡ00.

#### Οργανα μετρήσεων

Τα όργανα μετρήσεως θα ανταποκρίνονται γενικά στις προδιαγραφές VDE 0410.

Γενικά όλα τα όργανα θα είναι τετράγωνα 72 Χ 72 χιλ. και κατάλληλα για την δυναμικότητα της αντίστοιχης γραμμής αναχωρήσεως.

Οι περιοχές μετρήσεως αυτών θα ανταποκρίνονται στο DIN 43701. Η τάση δοκιμής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 2000V, 50Hz.

Επίσης όλα τα όργανα θα είναι κατάλληλα για να στερεωθούν στην εμπρόσθια πλευρά του πίνακα και θα είναι κλάσεως ακριβείας, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε επόμενες παραγράφους και σύμφωνα προς τα VDE 0410.

Κάθε όργανο θα φέρει διάταξη διορθώσεως της μηδενικής θέσεως αυτού, ώστε ο δείκτης του να δείχνει ακριβώς την μηδενική θέση σε ηρεμία.

#### Αμπερόμετρα - Βολτόμετρα

Αυτά θα είναι στρεφόμενου σιδήρου, κλάσεως ακριβείας 1.5% και κατάλληλα για εναλλασσόμενο ρεύμα 14 έως 60 Hz. Επίσης θα έχουν την ικανότητα να αντέχουν σε συνεχή υπερφόρτιση 20% του ονομαστικού τους ρεύματος και ειδικότερα τα αμπερόμετρα θα αντέχουν σε υπερφόρτιση επί του ονομαστικού ρεύματος 50 φορές για 1 δευτερόλεπτο, 4 φορές για 2 έως 3 πρώτα λεπτά και 2 φορές για 10 πρώτα λεπτά και τα βολτόμετρα 2 φορές για ένα (1) πρώτο λεπτό.

Τέλος τα αμπερόμετρα θα συνδέονται στα διάφορα κυκλώματα δια μέσου μετασχηματιστή εντάσεως με ονομαστικό ρεύμα στο δευτερεύον 5Α.

#### Συνημιτονόμετρα

Τα όργανα αυτά θα δείχνουν το συνημίτονο της εγκαταστάσεως και θα λειτουργούν με ηλεκτροδυναμικό μηχανισμό σταυρωτού πηνίου, θα είναι κλάσεως ακριβείας 1.5% και περιοχής μετρήσεως από 0.5 επαγωγικό φορτίο μέχρι 0.7 χωρητικό φορτίο και επίσης θα είναι κατάλληλα να συνδεθούν σε τριφασικό δίκτυο τριών αγωγών συμμετρικού φορτίου συχνότητας 40 έως 60Hz.

#### Κιλοβαττόμετρα

Τα όργανα αυτά θα λειτουργούν με ηλεκτροδυναμικό μηχανισμό σε τριφασικό δίκτυο 4 αγωγών, συχνότητας από 45 έως 50 Hz, ασύμμετρου φορτίου, θα είναι κλάσεως ακριβείας 1.5% και περιοχής μετρήσεως μεταξύ 0.6 έως 1.2 της φαινόμενης ισχύος και επίσης θα αντέχουν σε συνεχή υπερφόρτιση κατά 20% της ονομαστικής τους ισχύος.

#### Μετασχηματιστές εντάσεως

Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Κανονισμούς VDE 0414/12.70 και DIN 42600 και θα είναι κατάλληλοι να στερεωθούν σε μπάρες.

Επίσης θα είναι κλάσεως ακριβείας 1%, ονομαστικής έντασης στο δευτερεύον 5Α, ισχύος 10VA, ικανοί να αντέχουν θερμικό ρεύμα τουλάχιστον 60 φορές το ονομαστικό τους και δείκτη υπερέντασης μέχρι 5.

Τέλος κατά την εγκατάσταση των μετασχηματιστών εντάσεως το ένα όριο του δευτερεύοντος θα γειωθεί.

#### Μεταγωγέας βολτόμετρου

Αυτός θα εγκατασταθεί στην εμπρόσθια πλευρά του γενικού πίνακα χαμηλής τάσεως και θα είναι επτά (7) θέσεων (μηδέν, R-O, S-O, T-O, R-S, R-T, S-T).

#### Κομβία χειρισμού

Αυτά θα είναι κατασκευασμένα από θερμοπλαστική ύλη και κατάλληλα να τοποθετηθούν στην εμπρόσθια πλευρά μεταλλικού πίνακα, θα είναι βαθμού προστασίας IP40 ή IP65, ονομαστικής έντασης 6Α, τάσης λειτουργίας επαφών 380V και θα αντέχουν σε 106 ζεύξεις και άνω.

Επίσης το εν λόγω κομβίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές IEC 337-1, VDE 0113 και DIN 43602.

## ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

### ΓΕΝΙΚΑ

Η Προδιαγραφή αυτή αφορά τις ειδικές απαιτήσεις του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, το οποίο θα αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά στοιχεία:

-Τη γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος

-Τον πετρελαιοκινητήρα

-Τις βοηθητικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του ζεύγους

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις του ζεύγους.

Τα στοιχεία αυτά θα καθορισθούν με ακρίβεια από τον Ανάδοχο.

### ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

#### Τύπος γεννήτριας

Η κίνηση της γεννήτριας εξασφαλίζεται από τον συζευγμένο με αυτή πετρελαιοκινητήρα, με τον οποίο θα αποτελεί ενιαίο σύνολο πάνω σε ενιαία βάση.

Η συνήθης λειτουργία του ζεύγους θα είναι αυτόματη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας της γεννήτριας θα είναι όπως παρακάτω.

#### Χαρακτηριστικά λειτουργίας

##### Τάση ρεύματος

Η ονομαστική τάση λειτουργίας της γεννήτριας θα είναι τριφασική 220/380 V, θα μπορεί όμως να αποδώσει συνεχώς και χωρίς ανωμαλίες τάση μέχρι ±5% της ονομαστικής.

##### Συχνότητα

Η συχνότητα του παραγόμενου ρεύματος θα είναι 50 Hz.

##### Στροφές

Η γεννήτρια θα έχει σταθερό αριθμό στροφών, ώστε να παραμένει σταθερή η συχνότητα του ρεύματος. Ο αριθμός στροφών θα είναι το που 1500 ανά λεπτό.

##### Βαθμός απόδοσης - Συντελεστής ισχύος

Ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος υπό την ονομαστική τάση και συχνότητα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι. Ειδικά ο βαθμός απόδοσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 0.85 και ο συντελεστής ισχύος (συνφ) του 0.80 στο ονομαστικό φορτίο της γεννήτριας.

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθμός απόδοσης και ο συντελεστής ισχύος για 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου.

##### Μονώσεις

Η μόνωση τής γεννήτριας πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία με πλήρες φορτίο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και με επιτρεπομένη ανύψωση θερμοκρασίας μέχρι 80 °C.

Η γεννήτρια πρέπει να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πλήρες φορτίο και χωρίς να θερμαίνεται επικίνδυνα ή να δημιουργείται κίνδυνος ανωμαλίας έτσι, ώστε η ταυτόχρονη απόκλιση της τάσης και της συχνότητας να μην υπερβαίνει το ±5% από τις ονομαστικές τιμές τους.

Η γεννήτρια θα είναι προστασίας ΙΡ 44 κατά DIN 40050.

#### Χαρακτηριστικά κατασκευής

Η γεννήτρια θα είναι εφοδιασμένη με τα απαιτούμενα ακροκιβώτια για τη σύνδεση των καλωδίων αναχώρησης.

Η γεννήτρια θα είναι αερόψυκτη, ψυχόμενη με ανεμιστήρα προσαρμοσμένο στον άξονά της.

Η γεννήτρια θα διαθέτει όργανα ανίχνευσης της θερμοκρασίας τυλιγμάτων (θερμικά), που με τη βοήθεια ηλεκτρονόμου, τοποθετημένου στον πίνακα ελέγχου, να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει στιβαρούς κρίκους ανύψωσης, ενώ ο άξονας από ειδικό χάλυβα.

Ολα τα περιστρεφόμενα μέρη της γεννήτριας θα είναι χωριστά, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα, το πλήρες δε συγκρότημα θα είναι επίσης ζυγοσταθμισμένο με μεγάλη ακρίβεια.

### ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

#### Τύπος πετρελαιοκινητήρα

Ο πετρελαιοκινητήρας θα είναι τύπου L, τετράχρονος, υδρόψυκτος ή αερόψυκτος, ελαιολίπαντος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα θα είναι όπως παρακάτω.

#### Χαρακτηριστικά λειτουργίας

##### Καύσιμο

Το καύσιμο του πετρελαιοκινητήρα θα είναι πετρέλαιο DIESEL, για μηχανές εσωτερικής καύσης.

##### Ισχύς

Η ονομαστική ισχύς θα είναι τουλάχιστον 15% ανώτερη από τη μέγιστη απαιτούμενη ισχύ στον άξονα της γεννήτριας.

##### Στροφές

Ο πετρελαιοκινητήρας θα έχει τον ίδιο αριθμό στροφών με τη γεννήτρια.

##### Βαθμός απόδοσης

Ο βαθμός απόδοσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος.

Ειδικά ο βαθμός απόδοσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 0.80 στο ονομαστικό φορτίο του κινητήρα.

Στα τεχνικά στοιχεία που θα υποβληθούν θα αναφέρονται επί πλέον ο βαθμός απόδοσης για 100%, 75% και 50% του ονομαστικού φορτίου.

##### Στοιχεία εκκίνησης

Η εκκίνηση θα γίνεται με ηλεκτρική μίζα τροφοδοτούμενη από κατάλληλο συσσωρευτή. Ο έλεγχος της εκκίνησης εξασφαλίζεται μέσω μεταγωγικού διακόπτη στον πίνακα αυτοματισμού.

Η συνήθης λειτουργία του ζεύγους είναι αυτόματη.

Τόσο ο πετρελαιοκινητήρας, όσο και η διάταξη εκκίνησης αυτού, πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να εκτελούν 4 τουλάχιστον εκκινήσεις την ώρα.

##### Όργανα ελέγχου

Η μόνωση του κινητήρα πρέπει να είναι κατάλληλη για σωστή λειτουργία με πλήρες φορτίο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C και με επιτρεπομένη ανύψωση θερμοκρασίας μέχρι 80 °C.

Ο πετρελαιοκινητήρας πρέπει να μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πλήρες φορτίο και χωρίς να θερμαίνεται επικίνδυνα ή να δημιουργείται κίνδυνος ανωμαλίας.

Ο πετρελαιοκινητήρας θα διαθέτει τα απαραίτητα όργανα ελέγχου θερμοκρασίας λαδιού και νερού ψύξεως, καθώς και πιέσεως λαδιού.

Τα όργανα αυτά θα παρέχουν σημάνσεις στον πίνακα ελέγχου του ζεύγους.

#### Χαρακτηριστικά κατασκευής

Το κυρίως κέλυφος θα είναι από χυτοχάλυβα εκλεκτής ποιότητος και θα φέρει στιβαρούς κρίκους ανύψωσης.

Ο στροφαλοφόρος άξονας θα είναι από ειδικό χάλυβα.

Ολα τα περιστρεφόμενα μέρη του κινητήρα θα είναι χωριστά, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένα, το πλήρες δε συγκρότημα θα είναι επίσης ζυγοσταθμισμένο με μεγάλη ακρίβεια.

### ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η/Ζ

#### Δεξαμενή πετρελαίου

Για την αποθήκευση του απαραίτητου πετρελαίου DIESEL για τη λειτουργία του Η/Ζ, θα υπάρχει δεξαμενή, χωρητικότητας τέτοιας ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια λειτουργίας του ζεύγους υπό πλήρες φορτίο για 2 ημέρες (48 ώρες).

Η δεξαμενή τοποθετείται σε υπερυψωμένη θέση σε σχέση με το ζεύγος, θα κατασκευασθεί δε από χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 2.5 χλστ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές των σωληνώσεων και των σιδηρών κατασκευών του αντλιοστασίου.

#### Αερισμός-Εξαερισμός

Για την είσοδο και έξοδο αέρα από το χώρο του ζεύγους, θα προβλεφθούν κατάλληλα και επαρκή ανοίγματα με περσίδες.

#### Βάση θεμελίωσης

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί επί ειδικής αντικραδασμικής βάσης από κατάλληλο ελαστικό υλικό, για την απόσβεση των κραδασμών και ταλαντώσεων.

#### Έξοδος καυσαερίων

Η έξοδος των καυσαερίων του πετρελαιοκινητήρα γίνεται με κατάλληλη χαλύβδινη καπνοδόχο, η οποία εξέχει επαρκώς πάνω από το δώμα του κτιρίου και στο ανώτερο σημείο της φέρει ειδικό καπέλο διευκόλυνσης της εξαγωγής των καυσαερίων και παρεμπόδισης της εισόδου βροχής.

Στην έξοδο των καυσαερίων θα προσαρμοστεί κατάλληλος ηχοαποσβεστήρας (σιγαστήρας) για τη μείωση του θορύβου λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα, ο οποίος θα είναι της εγκρίσεως του κατασκευαστή του ζεύγους.

# ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Στο αντλιοστάσιο A6 προβλέπεται η τοποθέτηση στον καταθλιπτικό αγωγό αεροφυλακίου για την αντιπληγματική προστασία του.

Η πίεση λειτουργίας του αεροφυλακίου θα είναι τουλάχιστον ίση με αυτή που καθορίζεται στο τεύχος των υπολογισμών.

Το αεροφυλάκιο, είτε θα έχει στην είσοδό του ειδικά διαμορφωμένο στόμιο Borda ώστε η σχέση των απωλειών ροής για την ίδια παροχή προς και από το αεροφυλάκιο να είναι 2.5:1, είτε θα υπάρχει σύστημα by-pass, το οποίο περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής στη συνδετήρια σωλήνωση για την αποτροπή εισόδου νερού στο αεροφυλάκιο από τη σωλήνωση αυτή, βραχυκυκλωματική (by-pass) της βαλβίδας αντεπιστροφής σωλήνωση και ρυθμιστική δικλείδα επί της σωλήνωσης by-pass για την επίτευξη της παραπάνω σχέσης απωλειών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αεροφυλακίου είναι:

| ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ |  |
| --- | --- |
| Ογκος (μ3) : | 9,88 |
| Πίεση λειτουργίας (ατμ.) : | 5,10 |
| Διάμετρος (χλστ.) : | 1800 |
| Υψος κυλινδρ.τμήμ. (χλστ.) : | 3900 |
| Πάχος ελάσμ.κυλινδρ.τμ. (χλστ.): | 6 |
| Πάχος ελάσμ.πυθμένα (χλστ.) : | 6 |
| Διάμ. στομίου σύνδεσης (χλστ.) : | Φ150/75 |
| Παροχή αεροσυμπιεστή (μ3/ω) : | 43,00 |

Το αεροφυλάκιο θα τοποθετηθεί έξω από το αντλιοστάσιο, στη θέση που φαίνεται στα σχέδια.

θα είναι κατακόρυφο, κυλινδρικό, με σφαιρικούς πυθμένες, τυποποιημένης μορφής λεβητοποιίας και θα κατασκευαστεί από χαλυβδοελάσματα κατάλληλα για την κατασκευή ηλεκτροσυγκολλητών δοχείων πίεσης, ποιότητας ST 37.2 κατά DIN 17100.

Το αεροφυλάκιο θα στηρίζεται στο κυλινδρικό τμήμα του σε 3 ή 4 πλευρικά πόδια στήριξης, κατά τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη παραμόρφωση του πυθμένα του όταν μεταβάλλεται η πίεση μέσα σ’αυτό. Στον κάτω πυθμένα θα συγκολληθεί ένα μικρό κομμάτι σωλήνα με φλάντζα, διαμέτρου όπως καθορίζεται παραπάνω στην παρούσα Προδιαγραφή, για να συνδεθεί με τον καταθλιπτικό αγωγό μέσω δικλείδας.

Για προστασία από διαβρώσεις το αεροφυλάκιο θα φέρει εσωτερικά και εξωτερικά ειδική βαφή, όπως καθορίζεται και για τους σωλήνες.

Το αεροφυλάκιο θα έχει κατάλληλη ανθρωποθυρίδα καθαρισμού με διάμετρο τουλάχιστον 400 χλστ και θα είναι εφοδιασμένο με στόμια για τη σύνδεση των παρακάτω οργάνων και σωληνώσεων:

- Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου ¾”, ορειχάλκινη

- Σωλήνα προσαγωγής πεπιεσμένου αέρα (στόμιο με ατμοφράκτη)

- Εκκένωση αέρα (στόμιο με ατμοφράκτη ½”)

- Κρουνό εκκένωσης νερού διαμέτρου 1”

Τα όργανα αυτοματισμού και ενδείξεων στο αεροφυλάκιο (τα οποία θα τοποθετηθούν σε συλλέκτη κατακόρυφο σωλήνα) θα είναι τα παρακάτω:

- Γυάλινος υδροδείκτης για την ένδειξη της στάθμης νερού με κρουνούς απομόνωσης

- Στοιχείο αντιλήψεως στάθμης νερού με βάση την αρχή της χωρητικότητας με διάταξη ηλεκτρικής μετάδοσης της στάθμης στο πίνακα αυτοματισμού

- Πρεσσοστάτης για τον έλεγχο λειτουργίας του αεροσυμπιεστή, που θα εμποδίζει τη λειτουργία του όταν, λόγω αυξημένης πίεσης και όχι λόγω έλλειψης αέρα το ηλεκτρόδιο δίνει εντολή λειτουργίας του

- Μανόμετρο πίεσης κατάλληλης κλίμακας με κρουνό απομόνωσης και εξαέρωσης

- Κρουνός εκκένωσης ½”

Η σύνδεση του συλλεκτήριου καταθλιπτικού αγωγού του αντλιοστασίου με το αεροφυλάκιο θα γίνεται μέσω δικλείδας απομόνωσης.

## ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Η τροφοδότηση των αεροφυλακίων του αντλιοστασίου με αέρα θα εξασφαλίζεται απο ένα αεροσυμπιεστή. Αυτός θα είναι εμβολοφόρος, αερόψυκτος, ελαιολίπαντος, πιέσως λειτουργίας και παροχής φυσικού αέρα, όπως καθορίζεται στον πίνακα της προηγούμενης παραγράφου. θα κινείται από τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάσης 380V, ισχύος κατά 20% τουλάχιστο μεγαλύτερη από την ισχύ που απορροφάει ο αεροσυμπιεστής.

Στην περίπτωση που τοποθετηθεί αεροφυλάκιο με ειδική ελαστική μεμβράνη διαχωρισμού του θαλάμου αέρα από το θάλαμο του νερού δεν απαιτείται αεροσυμπιεστής. Το αεροφυλάκιο αυτό πρέπει να είναι αξιόπιστου κατασκευαστή με μεμβράνη μεγάλης αντοχής και θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα.

Ο αεροσυμπιεστής θα έχει φίλτρο αέρα και βαλβίδα ασφαλείας και θα εδράζεται στην ίδια βάση με τον κινητήρα.

Η λειτουργία του αεροσυμπιεστή θα είναι αυτόματη και θα ρυθμίζεται από τη στάθμη και την πίεση του νερού μέσα στο αεροφυλάκιο.

Στο σωλήνα συνδέσεως του αεροσυμπιεστή με το αεροφυλάκιο θα υπάρχει ένας ατμοφράκτης απομονώσεως και βαλβίδα αντεπιστροφής ασφαλούς λειτουργίας σε υψηλές θερμοκρασίες.

# ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ

Όλος ο εξοπλισμός της γερανογέφυρας πρέπει να προέρχεται από εργοστάσια ειδικευμένα στην κατασκευή αυτών των προϊόντων.

Το παλάγκο ανύψωσης θα είναι χειροκίνητο. Η κίνηση του παλάγκου θα εκτελείται επίσης με το χέρι με τη βοήθεια αλυσίδας και τροχών ομαλά και χωρίς εμπλοκές.

Η γέφυρα θα είναι κατασκευασμένη από ολόσωμη χαλύβδινη δοκό από την οποία θα κρέμεται το παλάγκο.

Η δοκός της γερανογέφυρας θα στηρίζεται σταθερά στην οροφή μέσω κατάλληλων στηριγμάτων.

Στα άκρα της δοκού θα υπάρχουν ισχυρά ανασταλτικά όρια ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εκτροχιασμού.

Το παλάγκο θα έχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ικανοποιητική λειτουργία του, δηλαδή οδοντωτούς τροχούς, τροχούς κύλισης, συρματόσχοινα, άγκιστρο, μηχανικό σύστημα πέδησης, αλυσίδες χειρισμού κλπ.

Το φορείο που θα κυλίεται στο κάτω πέλμα της δοκού, θα είναι χαλύβδινο με 4 τροχούς και η κίνησή του θα γίνεται με αλυσίδα και σύστημα οδοντωτών τροχών.

Όλα τα στοιχεία της γερανογέφυρας θα βαφούν με δύο στρώσεις μινίου και μία ελαιοχρώματος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Για την ένδειξη της στάθμης του νερού στο θάλαμο αναρρόφησης και για τον αυτοματισμό λειτουργίας των αντλιών χωρίς νερό, προβλέπεται η τοποθέτηση της παρακάτω διάταξης ελέγχου στάθμης:

Στο πάνω μέρος του φρεατίου αναρρόφησης τοποθετείται διάταξη μέτρησης της στάθμης, αναλογικού τύπου, με υπερήχους με σύστημα μετατροπής της στάθμης σε ηλεκτρικό σήμα 4-20 mA.

Επιπλέον για λόγους ασφαλείας τοποθετούνται και φλωτεροδιακόπτες υδραργύρου, μεγάλης ακριβείας, με σύστημα μετατροπής της στάθμης σε ηλεκτρικό σήμα.

Το ηλεκτρικό σήμα δρα πάνω στο όργανο περιοχής ενδείξεως με μ.Σ.Υ. και στα όργανα ελέγχου λειτουργίας των αντλιών και σημάνσεως σταθμών. Το όργανο ενδείξεως θα είναι διαστάσεων 96χ96 χλστ.

Τεχνικά στοιχεία αισθητήρα στάθμης υπερήχων

Αισθητήρας στάθμης τύπου παλμικού ραντάρ με ψηφιακή λειτουργία

Εύρος περιοχής μέτρησης στάθμης από τον αισθητήρα έως την επιφάνεια 0,5-3,0μ

Ακρίβεια μέτρησης ±3 mm

Ανάλυση 1 mm

Πλάτος δέσμης 1cm

Να διαθέτει ενδεικτικό LED κατάστασης

Τάση τροφοδοσίας 12-28 V DC

Σήμα εξόδου 4-20 mA

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 οC έως +60 oC

Τεχνικά στοιχεία των πλωτήρων:

- Κάλυμμα: Βακελίτης

- Καθετήρες: Ανοξείδωτος χάλυβας

- Επίστρωση καλύμματος για εξωτερική χρήση: Κασσίτερος

- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C, +70°C

- Αντίσταση λειτουργίας: 0 - 50 Ωμ

- Ρεύμα λειτουργίας: 220 V, 50Hz

- Μέγιστο διάστημα ευαισθησίας: 0.01 μ (αφορά την αλλαγή της στάθμης εντός της δεξαμενής)

### ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΙΕΣΕΩΝ

Στο αντλιοστάσιο Α6 προβλέπεται η τοποθέτηση ενός συστήματος μετρήσεως πιέσεως για τη μέτρηση της πίεσης στο αεροφυλάκιο.

Κάθε σύστημα μετρήσεως πιέσεως αποτελείται από ένα μανόμετρο ακριβείας, που θα συνδυάζεται με πομπό τηλενδείξεων προς τον πίνακα αυτοματισμού.

Το μανόμετρο θα έχει κατάλληλο πεδίο ενδείξεων, ακρίβεια μετρήσεως ±1% και τάση τροφοδοτήσεως 24 V ή 48 V συνεχή. Το σήμα εξόδου θα είναι συνεχές ρεύμα 4 - 20 μιλλιαμπέρ, ανάλογο με την πίεση.

Ο πομπός τηλεενδείξεων θα συνδυαστεί με σύστημα λήψεως και όργανο ενδείξεως που τοποθετούνται στον πίνακα αυτοματισμού. Το όργανο ενδείξεως θα είναι τουλάχιστον 96χ96 χλστ.

### ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

#### Ανιχνευτές καπνού τύπου καπνού - ιονισμού

Οι ανιχνευτές αυτοί θα ανιχνεύουν τα προϊόντα καύσης (ορατά ή μη ορατά) οιουδήποτε καιγόμενου υλικού.

Η ισχύς της ραδιενεργού πηγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2ΜCΙ.

Η ευαισθησία του ανιχνευτή θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη για την προσαρμογή στις ανάγκες των διαφόρων προστατευόμενων χώρων. Η ρύθμιση αυτή δεν θα απαιτεί τη χρήση ειδικών οργάνων.

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να είναι εξελιγμένου βιομηχανικού τύπου και να είναι εγκεκριμένος για το σκοπό αυτό από αρμόδιο ξένο οργανισμό.

Ο θάλαμος μέτρησης θα είναι αποσυναρμολογούμενος για τον εύκολο περιοδικό καθαρισμό του ανιχνευτή, ώστε να μην απαιτείται η αποστολή του ανιχνευτή στο εργοστάσιο κατασκευής για την εργασία αυτή. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του ανιχνευτή θα προστατεύονται με στεγανό περίβλημα ώστε να μη λερώνονται από σκόνες, υγρασία ή διαβρωτικό περιβάλλον. Ο ανιχνευτής θα πρέπει να μην επηρεάζεται από οριζόντια ρεύματα αέρος ταχύτητας μέχρι 10Μ/SEC.

Η βάση του ανιχνευτή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση στην οροφή. Θα φέρει ενσωματωμένη φωτοδίοδο ενδεικτική λυχνία που θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής διεγείρεται, καθώς και ηλεκτρονικό κύκλωμα βοηθητικής εντολής για τη διαβίβαση ανεξάρτητου σήματος προς απομακρυσμένο φωτεινό επαναλήπτη με λυχνία πυρακτώσεως ισχύος τουλάχιστον 3W.

Θα πρέπει να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των ατομικών επαναλήψεων πολλών ανιχνευτών σε ένα κοινό φωτεινό επαναλήπτη χωρίς αλληλεπιδράσεις.

Ο ανιχνευτής θα πρέπει να έχει διάταξη ασφαλείας ώστε η αφαίρεσή του από τη βάση του να προκαλεί ιδιαίτερο σήμα βλάβης στον πίνακα ελέγχου.

#### Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής πυρκαγιάς

Ο θερμοδιαφορικός ανιχνευτής  πυρκαγιάς θα  ανιχνεύει πυρκαγιές που εξελίσσονται  με  ταχύ  ρυθμό ενεργοποιούμενος  στις απότομες ανόδους της θερμοκρασίας με ταχύτητα 10°C ανά λεπτό.

Θα ανιχνεύει επίσης την απόλυτη άνοδο της  θερμοκρασίας  και θα φθάνει σε κατάσταση συναγερμού  όταν η  θερμοκρασία ανέλθει στους 58° (ή στους 88°C).

Ο  ανιχνευτής  θα  έχει εγκρίσεις από  ειδικούς οργανισμούς της χώρας κατασκευής του.

### ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η σειρήνα συναγερμού θα είναι ανθυγρού τύπου, κατάλληλης για λειτουργία σε εναλλασσόμενο ρεύμα 220 V ή 24 V συνεχές.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας αυτοματισμού θα είναι μεταλλικός τύπου πεδίου ή ερμαρίου, με αρκετά μεγάλες διαστάσεις, κατασκευασμένος από σιδηρογωνιές και χαλυβδοέλασμα πάχους τουλάχιστον 2 χλστ., κλειστός από όλες τις πλευρές, αλλά με δυνατότητα εύκολης επισκέψεως του εσωτερικού του με κατάλληλη πόρτα μπροστά.

Ο πίνακας αυτοματισμού θα περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που θα επιτελεί τις διάφορες λειτουργίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η μονάδα αυτή θα είναι ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη (Programmable Controller - PC), αποτελούμενη από περισσότερα ανεξάρτητα εναλλάξιμα στοιχεία (Modules).

Η λογική αυτή μονάδα, που αποτελεί το βασικό στοιχείο του συστήματος αυτοματισμού, πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου, ο οποίος να έχει αντιπροσωπεία με ισχυρή υποστήριξη στην Ελλάδα (service, ανταλλακτικά κλπ.).

Εκτός από τα βασικά κυκλώματα αυτοματισμού, ο πίνακας ελέγχου θα περιέχει και όλα τα όργανα ενδείξεως, τις λυχνίες σημάνσεως, τα πλήκτρα χειρισμού, τους μεταγωγικούς διακόπτες, το σύστημα τροφοδοτήσεως, τη σειρήνα, το σύστημα ελέγχου καλής λειτουργίας λυχνιών και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, όπως καθορίζεται στην προδιαγραφή αυτή και να εκτελούνται οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή.

Η τοποθέτηση των οργάνων ενδείξεως, λυχνιών και διακοπτών στην όψη του πίνακα θα γίνει κατά τρόπο ώστε να διαχωρίζονται σαφώς οι γενικές σημάνσεις του αντλιοστασίου και οι σημάνσεις, μετρήσεις, διακόπτες κ.λ.π. κάθε μιας εγκατάστασης χωριστά.

Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανο ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μία πινακίδα που θα γράφει με ανάγλυφα γράμματα σε Ελληνική γλώσσα τον προορισμό ή την ένδειξη του αντίστοιχου οργάνου.

Oλες οι φωτεινές σημάνσεις ανωμαλίας θα είναι διακεκομμένες.

Οι ηχητικές σημάνσεις θα μπορούν να διακόπτονται με ένα πλήκτρο ενώ ταυτόχρονα θα παραμένει η οπτική σήμανση μέχρι να επισκευασθεί η ανωμαλία αλλά θα μετατρέπεται από διακεκομμένη σε συνεχή.

Ολες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοματισμού με τις οποίες προβλέπεται η σύνδεση των εξωτερικών οργάνων (ηλεκτροδίων κλπ.) θα καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες, που θα επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της συνδέσεως.

Τα συστήματα του πίνακα πρέπει επίσης να είναι προστατευμένα από παρασιτικές αιχμές τάσης που μπορεί να εμφανιστούν στο δίκτυο τροφοδότησης. Επίσης θα προβλέπεται προστατευτική αντικεραυνική διάταξη.

Μαζί με τον πίνακα, εκτός από τα σχέδια συνδεσμολογίας, θα παραδοθεί και αναλυτικός κατάλογος των υλικών που περιλαμβάνει (είδος, τύπος, μέγεθος, οίκος κατασκευής κ.λ.π.), ώστε να διευκολυνθεί το έργο της συντήρησης από πλευράς εξεύρεσης ανταλλακτικών.

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ FARADAY

### Χάλκινος συλλεκτήριος αγωγός

Ηλεκτρολυτικός χαλκός διαμέτρου 8mm (50mm2) κατά DIN 48801, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 20 008.

### Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία

Ταινία 30χ3.5 mm χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με πάχος επικαλύψεως 300 Kg/m2, χρησιμοποιούμενη για περιμετρική γείωση, κατά DIN 48801, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 64 01 030.

### Χάλκινα  εξαρτήματα και στηρίγματα

Πάσης φύσεως χάλκινα εξαρτήματα και στηρίγματα, απαραίτητα για τη διαμόρφωση του κλωβού, ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ.

## ΥΛΙΚΑ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

### Αλεξικέραυνο ηλεκτρικών δικτύων

Αλεξικέραυνο κρουστικών ατμοσφαιρικών υπερτάσεων, εφοδιασμένο με μη γραμμική μεταβαλλόμενη αντίσταση, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα 220/380 V, 50 Hz, με διάταξη απομονώσεως από το δίκτυο σε περίπτωση καταστροφής του και ένδειξη καλής λειτουργίας, τετραπολικό, τοποθετημένο σε πίνακα, σύμφωνο με το IEC 99-1, με χαρακτηριστικά:

Ονομαστική φασική τάση	220 V

Συχνότητα	50 Hz

Ονομαστικό φορτίο	Απεριόριστο

Μέγιστο ρεύμα εκφορτίσεως (8/20 μsec κατά IEC)	20 kA

Τάση αποκρίσεως (διασπάσεως)	350 V

Τάση εκφορτίσεως (παραμένουσα)

για κρούση 8/20    5 kA	1 kV

10 kA	1.2 kV

15 kA	1.3 kV

### Αλεξικέραυνο τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Αλεξικέραυνο κρουστικών ατμοσφαιρικών υπερτάσεων κατάλληλο για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αποτελούμενο από πλαστικό περίβλημα μέσα στο οποίο βρίσκεται αλεξικέραυνο τριών ηλεκτροδίων για την προστασία ενός ζεύγους γραμμής, συνδεόμενο παράλληλα προς το δίκτυο, με χαρακτηριστικά:

Ονομαστική φασική τάση	64 V DC

Μέγιστο ρεύμα εκφορτίσεως (8/20 μsec)	5 kA

Τάση αποκρίσεως (διασπάσεως)	230 V

Κρουστική τάση διασπάσεως (10 kV/μsec)	< 1 kV

### Σπινθηριστής ισοδυναμικής προστασίας

Σπινθηριστής για την εξίσωση γειώσεων ή συσκευών για ισοδυναμική προστασία, με περίβλημα από πορσελάνη και χαρακτηριστικά:

Τάση διασπάσεως	10 kV / 50 Hz

Δυναμική τάση διασπάσεως 1.2/50 μsec	25 Kv

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

Οι αναδευτήρες θα είναι κατάλληλοι για λύματα και για λειτουργία σε μικρές δεξαμενές. Ο ενσωματωμένος ηλεκτροκινητήρας θα είναι τριφασικός, πλήρως στεγανός, με ελάχιστο αριθμό εκκινήσεων 15 την ώρα, ψυχόμενος με το περιβάλλον νερό. Η βάση στήριξης στα τοιχώματα του φρεατίου θα έχει δυνατότητα ρύθμισης με περιστροφή κατά οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές των υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΜΙΣΗΣ

- Αποσμητική συσκευή: Περιλαμβάνει συμπιεστή χαμηλής πίεσης 0.20 bar, ανεμιστήρα αναρρόφησης, χώρο τοποθέτησης των πλακών αποσμητικού υλικού εξάχνωσης, συλλέκτη διανομής αέρα, φίλτρο αέρα και κάθε άλλο απαιτούμενο εξάρτημα. Φέρει μεταλλικό περίβλημα από λαμαρίνα πάχους 1.5 mm, βαμμένη με προστατευτική βαφή και θα είναι κατάλληλη για επιδαπέδια τοποθέτηση.

- Ακροφύσια (NOZZLES): Θα είναι κατάλληλα για διασκορπισμό του εμπλουτισμένου με αποσμητικό υλικό αέρα. Θα φέρουν υποδοχές για σύνδεση στο δίκτυο αέρα.

- Λοιπά εξαρτήματα και συσκευές: Πλάκες αποσμητικού υλικού, φίλτρο αέρα, πίνακας αυτοματισμού συνδεδεμένος με τον πίνακα αυτοματισμού του αντλιοστασίου, δίκτυο σωληνώσεων αέρα, βάνες, αντεπίστροφα κλπ.