| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | ΕΡΓΟ: | ΣΥΛΛΟΓΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΕΛ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΕΠΠΕΡΑΑ ΑΡΙΘΜ. 2011ΣΕ07580120 της ΣΑΕ 0758 – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.557.000,00 € |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.  Ιστορικό  -  Ανάθεση  Μελέτης

Η  μελέτη «Αντιρρύπανση και Παράκτια Προστασία από τα Απόβλητα των Αποστραγγιστικών Τάφρων και των Χειμάρρων του Δήμου Αμαλιάδας» ανατέθηκε στην σύμπραξη των παρακάτω γραφείων:

- « ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

- «Σ. ΛΙΑΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Η μελέτη συντάχτηκε βάσει της από 27/7/2000 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμαλιάδας και των αναδόχων, καθώς και της από 29/8/2003 συμπληρωματικής σύμβασης.

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του Δήμου Αμαλιάδας με σκοπό την προστασία των παράκτιων περιοχών του δήμου από τις δυσμενείς περιβαλλοντικά επιπτώσεις που έχει η εκροή των στραγγισμάτων στην θάλασσα.

1.2. Στοιχεία που Λήφθηκαν Υπόψη Κατά την Εκπόνηση

Κατά την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στοιχεία:

- Η «Προκαταρκτική Μελέτη Αντιρρύπανσης και Παράκτιας Προστασίας από τα Απόβλητα των Αποστραγγιστικών Τάφρων και των Χειμάρρων του Δήμου Αμαλιάδας» που συντάχτηκε από τους αναδόχους τον Μάιο 2004.

- Η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη» που συντάχθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης από τα συμπράττοντα γραφεία τον Δεκέμβριο του 2000.

- Τοπογραφικά διαγράμματα Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50000 και 1:5000.

- Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:1000 που συντάχτηκαν στα πλαίσια του παρόντος σταδίου για τους αγωγούς μεταφοράς.

- Τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:200 που συντάχτηκαν στα πλαίσια του παρόντος σταδίου για τις θέσεις υδροληψίας και αντλιοστασίων.

- Λοιπά στοιχεία που συλλέχτηκαν από επί  τόπου  επίσκεψη.

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Εκτιμώντας την ρυπαντική κατάσταση της περιοχής μελέτης μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρύπανση που προέρχεται από τα αστικά λύματα (η οποία σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε σημαντική συμβολή στην επιβάρυνση της περιοχής) έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό από την κατασκευή και λειτουργία της Ε.Ε.Λ. της πόλης της Αμαλιάδας. Επιπλέον, και σε ότι αφορά τα βιομηχανικά απόβλητα με βάση τους όρους διάθεσής τους δεν προκύπτει επιβάρυνση του στραγγιστικού δικτύου της περιοχής μελέτης. Κατά συνέπεια η γεωργική δραστηριότητα και η εντατικοποίηση των καλλιεργητικών μεθόδων αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Τα υπό μελέτη έργα είναι αυτά που καλούνται να δώσουν μία ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής μελέτης.

Τα νερά που προέρχονται από την αποστράγγιση των αγρών καταλήγουν στο στραγγιστικό δίκτυο της περιοχής μελέτης. Το σύνολο σχεδόν των στραγγιστικών τάφρων εκβάλει σε ρέματα που διασχίζουν την περιοχή μελέτης και καταλήγουν σε πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Αμαλιάδας (Περιοχή Κουρούτας κλπ). Τα ρέματα αυτά δεν παρουσιάζουν βασική απορροή κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, ενώ οι εμφανιζόμενες παροχές οφείλονται κατά την ξηρή περίοδο σχεδόν αποκλειστικά στα νερά των στραγγιστικών τάφρων που εκβάλουν σε αυτά. Εξαίρεση αποτελεί ο χείμαρρος Γκουρλέσας ο οποίος δέχεται και τα επεξεργασμένα απόβλητα του ΒΙΟΚΑ Αμαλιάδας.

Αποτέλεσμα της εκροής των επιβαρημένων με διάφορες ουσίες στραγγισμάτων στην θαλάσσια περιοχή του Δήμου Αμαλιάδας είναι η ανάπτυξη φαινομένων ευτροφισμού και μόλυνσης στις ζώνες εκβολής των χειμάρρων και τάφρων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός κατάλληλων έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των νερών της ‘’ξηρής’’ – μη βροχερής περιόδου που τυχαίνει να είναι και η περίοδος τουριστικής αιχμής της υπό εξέταση περιοχής.

3.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3.1. Υπολογισμός Παροχών Σχεδιασμού

Οι θέσεις συλλογής και προώθησης με την παρεμβολή αντλιοστασίων που επιλέχτηκαν από την Προκαταρκτική μελέτη και εξετάστηκαν λεπτομερέστερα στα πλαίσια της παρούσας Οριστικής Μελέτης είναι:

- Θέση πλησίον της εκβολής της Στραγγιστικής Τάφρου 9Τ (χείμαρρος Λατίφης) στα νότια της περιοχής μελέτης.

- Θέση πλησίον της εκβολής της Στραγγιστικής Τάφρου 1Τ .

- Θέση πλησίον της εκβολής της Στραγγιστικής Τάφρου 3Τ περί το κέντρο της περιοχής μελέτης.

- Θέση πλησίον της εκβολής της Στραγγιστικής Τάφρου 5Τ (χείμαρρος Γκουρλέσας) στα βόρεια της περιοχής μελέτης.

- Θέση πλησίον της εκβολής της Στραγγιστικής Τάφρου 7Τ (χείμαρρος Κασιδιάρης) στα βόρεια της περιοχής μελέτης.

Οι επιλεγείσες θέσεις φαίνονται στην Οριζοντιογραφία κλ. 1:5000 Γενικής Διάταξης Έργων.

Οι αποστραγγιζόμενες εκτάσεις και οι αντίστοιχες παροχές σχεδιασμού των αντλιοστασίων και των αγωγών μεταφοράς λαμβάνονται από την Προκαταρκτική Μελέτη και δίνονται με την μορφή πίνακα στο Παράρτημα Υδραυλικών Υπολογισμών του παρόντος τεύχους.

3.2 Σχέσεις Υπολογισμού

Η επίλυση των προτεινόμενων έργων γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστικού ομοιώματος (Watercad Ver 3.0) για δίκτυα κλειστών αγωγών που λειτουργούν υπό πίεση.

Ο υπολογισμός των γραμμικών απωλειών γίνεται με την εφαρμογή της σχέσης Darcy – Weisbach:

Hf = (f x L/D ) x (V 2/ 2g)

όπου f ο συντελεστής τριβών που εξαρτάται από το υλικό του σωλήνα και υπολογίζεται από την σχέση Swamme and Jain:

f = 1.325 x [ loge [(K/3.7 x D ) + (5.74/Re)] ]

Re  ο αριθμός Reynolds

K  ο συντελεστής τραχύτητας του υλικού του σωλήνα

D  η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα

V  η  ταχύτητα ροής

g   η επιτάχυνση της βαρύτητας( = 9,81 m/sec2).

Ο συντελεστής της τραχύτητας  Κ λαμβάνεται ίσος προς 0,15 mm για πλαστικούς αγωγούς.

Οι τοπικές απώλειες λαμβάνονται ίσες προς το 10% των γραμμικών απωλειών. Ο υπολογισμός των ολικών απωλειών στους αγωγούς κατά συνέπεια, γίνεται με βάση την σχέση:

Hol = 1.10 x Hf όπου  Ηf(m) όπως προηγούμενα.

Για την επίλυση κλειστών αγωγών που λειτουργούν με ελεύθερη επιφάνεια , αλλά και τον έλεγχο επάρκειας του προτεινόμενου συστήματος συλλογής (υδροληψίες) χρησιμοποιήθηκε η σχέση Manning με εφαρμογή συντελεστή τραχύτητας n=0,016.

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

4.1. Διάταξη Υδροληψίας

Η απόληψη του νερού από τις στραγγιστικές τάφρους επιτυγχάνεται με την κατασκευή διάταξης υδροληψίας από οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία προβλέπεται να διαταχθεί σε διεύθυνση κάθετη στην ροή. Η διάταξη υδροσυλλογής είναι ελαφρά υπερυψωμένη σε σχέση με την φυσική κοίτη προκειμένου να εγκλωβίζει το σύνολο της παροχής της ξηρής περιόδου και ταυτόχρονα να συγκρατεί τυχόν φερτές ύλες που μεταφέρει το νερό της στραγγιστικής τάφρου. Η περιοχή αμέσως ανάντη και κατάντη της υδροληψίας προβλέπεται να προστατευτεί με συρματοκιβώτια ώστε να αποφεύγονται τυχόν διαβρώσεις στην περιοχή του έργου από την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων ροής, καθώς και με φύτεση δένδρων στις όχθες με σκοπό την ενίσχυση των πρανών.

Το νερό συλλέγεται μέσω αφαιρετής χυτοσιδηρής σχάρας (προβλέπεται για την κατακράτηση φερτών) και μέσω ορθογωνικού καναλιού οδηγείται στον σωληνωτό αγωγό μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνας ον. διαμέτρου 0,60μ), ο οποίος καταλήγει στο αντλιοστάσιο μεταφοράς του νερού που κατασκευάζεται στην όχθη της τάφρου.

4.2. Αντλιοστάσια

Όπως αναφέρθηκε, ο αγωγός της διάταξης υδροληψίας καταλήγει σε αντλιοστάσιο μεταφοράς. Το αντλιοστάσιο προβλέπεται να κατασκευαστεί υπόγειο, στην όχθη της τάφρου-ρέματος και θα φέρει αγωγό υπερχείλισης τοποθετημένο σε μικρό βάθος ώστε να απομακρύνει τα νερά της βροχερής περιόδου που θα πλημμυρίζουν το αντλιοστάσιο με ασφάλεια (χωρίς κίνδυνο βυθισμένης εκροής).

Αντλιοστάσια (φαίνονται στις σχετικές οριζοντιογραφίες κλ. 1:1000 και 1:200 με τις αντίστοιχες διατάξεις υδροληψίας) προβλέπονται σε ειδικά επιλεγμένες θέσεις των τάφρων 9Τ (χ. Λατίφης- Αντλ/σιο Α1),  1Τ (Αντλ/σιο Α2), 3Τ (Αντλ/σιο Α2α), 5Τ (χ. Γκουρλέσας- Αντλ/σιο Α5), 7Τ (χ. Κασιδιάρης- Αντλ/σιο Α4). Το σύνολο των αντλούμενων υδάτων οδηγείται στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α3 και από εκεί προωθείται στην προβλεπόμενη θέση Βιολογικού Καθαρισμού.

4.3. Αγωγοί Μεταφοράς

Από το αντλιοστάσιο Α1 τα συλλεγέντα νερά οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ200 μήκους 929m σε φρεάτιο απόδοσης (ΦΑ1). Από εκεί με βαρύτητα μέσω PVC-U αγωγού διαμέτρου Φ355 και μήκους 910m οδηγούνται στο Αντλιοστάσιο Α2.

Από το αντλιοστάσιο Α2 τα συλλεγέντα νερά οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ200 μήκους 1.297m, στο Αντλιοστάσιο Α2α.

Από το αντλιοστάσιο Α2α τα συλλεγέντα νερά οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ250 μήκους 373m σε φρεάτιο απόδοσης (ΦΑ2) και από εκεί με βαρύτητα μέσω PVC-U αγωγού Φ400 μήκους 812m οδηγούνται στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α3.

Από το αντλιοστάσιο Α4 τα συλλεγέντα νερά οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ200 μήκους 2.935m, στο αντλιοστάσιο Α5 και από εκεί μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ400 μήκους 1.656m, στο αντλιοστάσιο Α3.

Από το αντλιοστάσιο Α3 τα συλλεγέντα νερά οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού PE PN10 Φ450 σε φρεάτιο απόδοσης (ΦΑ) και από εκεί με βαρύτητα μέσω τσιμεντοσωλήνα Φ500 οδηγούνται στον χώρο του προβλεπόμενου ΒΙΟΚΑ πλησίον της υφιστάμενης ΕΕΛ της πόλης της Αμαλιάδας.

| Αγωγοί Μεταφοράς |  |
| --- | --- |
| Υλικό | Μήκος (m) |
| PE PN10 Φ200 | 5161 |
| PE PN10 Φ250 | 373 |
| PE PN10 Φ400 | 1656 |
| PVC-U Φ355 | 910 |
| PVC-U Φ400 | 812 |

Επιπλέον, για την αποφυγή συλλογής και επανεπεξεργασίας των αποβλήτων της ΕΕΛ Αμαλιάδας που σήμερα καταλήγουν στον χ. Γκουρλέσα, προτείνεται η κατασκευή αγωγού μεταφοράς που θα μεταφέρει τα επεξεργασμένα ακάθαρτα από την ΕΕΛ στον χ. Ξηροπόταμο στον οποίο δεν προβλέπεται η κατασκευή έργου υδροληψίας.

Η τυπική διαμόρφωση του σκάμματος των αγωγών μεταφοράς φαίνεται στο σχετικό σχέδιο. Το βάθος τοποθέτησης των αγωγών καθορίζεται από την ανάγκη για την ύπαρξη ελάχιστου ύψους επίχωσης (>0,50μ) για την αντιμετώπιση του παγετού και την αντοχή του σωλήνα στα υπερκείμενα φορτία κυκλοφορίας.

Όσον αφορά των επιλογή του υλικού, αυτή έγινε με κύριο κριτήριο την στεγανότητα και των αντοχή των σωλήνων στις αναπτυσσόμενες πιέσεις λειτουργίας και στα υπερκείμενα φορτία στα διάφορα σημεία της χάραξης του αγωγού. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται σωλήνες πολυαιθυλενίου αντοχής 10 atm σαν καταθλιπτικοί αγωγοί και σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41 σαν αγωγοί μεταφοράς με βαρύτητα.

Επιπλέον, για την ορθή λειτουργία των αγωγών μεταφοράς υπό πίεση απαιτείται η κατασκευή σε ειδικές θέσεις κατά μήκος της χάραξης ειδικών φρεατίων όπως εκκενωτές και φρεάτια αερεξαγωγών. Στα υψηλότερα σημεία του δικτύου προβλέπεται η παρεμβολή φρεατίων αερεξαγωγών για την απελευθέρωση τυχόν συσσωρευμένων φυσαλίδων αέρα. Στα χαμηλότερα σημεία προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων εκκένωσης.

Στην περίπτωση των αγωγών βαρύτητας προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης-συντήρησης εσωτερικής διαμέτρου 1,20 μ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν σε θέσεις αλλαγής διεύθυνσης ή/και κλίσης. Αλλοιώς προτείνεται η κατασκευή τους ανά 70-100μ.

Το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων φρεατίων θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με χάλυβα S400.

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο συνολικός Προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 2.758.352,80 Ευρώ χωρίς Ε.Ο., ΦΠΑ και Απρόβλεπτα (Τιμές Δ’ Τριμήνου 2012).

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των έργων δίνεται στο αντίστοιχο τεύχος.

| ___/___/2013 Ο Μελετητής Μηχανικός | ___/___/2013 Ο Επιβλέπων Μηχανικός |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ